UDC

GB

中华人民共和国国家标准

P                                           GB XXX－201X

备案号  XXXX-201X

地下结构抗震设计标准

Code for seismic design of urban underground structures

（征求意见稿）

201X－XX－XX发布           201X－XX－XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国国家标准

城市地下结构抗震设计规范

Code for seismic design of urban underground structures

GB XXX－201X

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201X年XX月XX日

中国建筑工业出版社

201X  北京

前   言

根据住房城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准规范制订、修订计划的通知>（建标[2014]189号文）》要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上编制而成。

本规程的主要内容是：总则、术语和符号、抗震设计的基本要求、（以下按各章内容分别排列）

本规范由住房和城乡建设部负责管理，清华大学负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议寄交北京市海淀区清华大学新水利馆城市地下结构抗震设计规范编制组。

本规范主编单位：清华大学、北京城建设计发展集团股份有限公司本规范参编单位：（以参编各章出现顺序排序）

中国建筑科学研究院、西南交通大学、华东建筑设计研究院有限责任公司、建华管桩集团有限公司、中国地震局地球物理研究所、北京工业大学、上海市政工程设计研究总院集团有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、北京市政设计研究总院、北京交通大学

目    次

1  总则	1

2  术语和符号	3

2.1  术语	3

2.2  符号	4

3  抗震设计的基本要求	9

3.1  抗震设计的设防分类和设防标准	9

3.2  抗震性能要求	10

3.3  地震动参数	11

3.4  场地	12

3.5  结构体系	14

3.6  地震反应计算	15

3.7  抗震措施	16

3.8  减震隔震设计	17

3.9  地震反应观测	17

4  场地与设计地震动	18

4.1  场地分类与地层评价	18

4.2  地下结构设计地震动参数	21

4.3  设计地震动加速度时程	24

4.4  设计地震作用及组合	24

4.5  地层地震液化的判别及其影响	26

5  地下结构抗震计算	30

5.1  一般规定	30

5.2  地下结构地震反应位移法I	30

5.3  地下结构地震反应位移法II	31

5.4  地下结构地震反应位移法III	31

5.5  地下结构时程分析法	33

5.6  截面抗震验算	35

5.7  抗震变形验算	37

5.8  抗浮验算	39

6  地下单体结构	41

6.1  一般规定	41

6.2  抗震计算	43

6.3  抗震验算	45

6.4  抗震措施	45

7  地下复合结构	49

7.1  一般规定	49

7.2  计算要点	49

7.3  抗震措施	50

8  盾构隧道结构	51

8.1  一般规定	51

8.2  计算要点	51

8.3  抗震措施	54

9  暗挖隧道结构	56

9.1  一般规定	56

9.2  计算要点	56

9.3  抗震措施	58

10  明挖隧道结构	61

10.1  一般规定	61

10.2  计算要点	61

10.3  抗震措施	62

11  下沉式挡土结构	64

11.1 一般规定	64

11.2  计算要点	64

11.3  抗震措施	65

12  复建式地下结构	66

12.1  一般规定	66

12.2  计算要点	67

12.3  抗震措施	68

附录A  自由场地分析详细说明	70

附录B  结构体系简化计算原则	72

附录C  起始静应力状态确定方法	74

附录D  考虑地下结构影响的场地液化判定方法	75

附录E  反应位移法I	76

附录F  反应位移法II	79

附录G 修正静力法	80

附录H  均匀地层中圆形盾构隧道地震内力简化计算公式	83

附录J  反应位移法III	86

附录K  抗浮计算方法	88

本规范用词说明	89

引用标准名录	90

# 1  总则

- 1.0.1  为贯彻执行国家有关工程建设、防震减灾的法律法规，并实行以预防为主的方针，使城市地下结构经抗震设防后，能够减轻地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失，制定本规范。

- 1.0.2  本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区地下结构的抗震设计以及隔震、消能减震设计。抗震设防烈度大于9度地区的地下结构，其抗震设计应作专门研究论证。

注：本规范“6度、7度、8度、9度”即“抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度”的简称。

- 1.0.3  按本规范进行抗震设计的地下结构，其基本的抗震设防目标是：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震时，主体结构不受损坏或不需进行修理可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的基本地震时，主体结构受轻微损伤但可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震时，主体结构可经受非弹性变形但不倒塌或发生危及生命的严重破坏，经一般整修仍可恢复使用。

- 1.0.4  抗震设防烈度为6度及以上地区的地下结构工程，必须进行抗震设计。

- 1.0.5  地下结构工程的抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度。已完成地震安全性评价的工程场地，宜按经批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防。

- 1.0.6  地下结构的抗震设计，除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

### 2.1.1  自由场动力分析方法 site response analysis method

确定自由场土体受动荷作用时任意时刻反应值的方法。

### 2.1.2  剪切层法 shear layer method

将土体简化为一系列由剪切弹簧和阻尼器相联的薄层体系，进行动力分析的方法。

### 2.1.3  动力时程分析法 dynamic time history analysis

对运动微分方程进行逐步积分求解的动力分析方法。

### 2.1.4  粘弹性时程分析法 viscous-elastic time history analysis method

考虑土体粘弹性的动力时程分析方法。

### 2.1.5  弹塑性时程分析法 elastic-plastic time history analysis method

考虑土体弹塑性的动力时程分析方法。

### 2.1.6  反应位移法I seismic deformation method I

适用于均质地层的地下结构断面的地震反应计算方法。

### 2.1.7  反应位移法II seismic deformation method II

适用于成层地层的地下结构断面的地震反应计算方法。

### 2.1.8  反应位移法III seismic deformation method III

适用于均质或较均质地层的线长形地下结构的纵向地震反应计算方法。

### 2.1.9  钢筋混凝土结构 reinforced concrete structure

配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土结构。

### 2.1.10  钢板-混凝土组合结构 steel-plate concrete combination structure

钢板和混凝土组合成为整体而共同工作的结构。

### 2.1.11  装配式结构 prefabricated structure

主要受力构件为预制件的经装配或连接而成的结构。

### 2.1.12  地下单体结构 singular underground structure

独立的地下结构，如地铁车站、地下停车场、地下变电站、地下沉井式仓储等地下结构。

### 2.1.13  地下复合结构 complex underground structure

由两个或以上体量相当的单体结构组成的地下结构，如有换乘通道连接的地铁车站，近距离平行、叠落或立交的地下结构等地下结构。

### 2.1.14  下沉式挡土结构 sunken earth retaining structure

由地面下切形成地槽两侧的挡土结构，包括下沉重力式挡土结构和下沉式U型挡土结构。

### 2.1.15  复建式地下结构 superstructure-integrated underground structure

与地上建（构）筑物相连的地下结构，包括单体建筑地下结构和复合建筑地下结构，分别对应于地上建（构）筑物为单体和复合体结构的情况。

## 2.2  符号

| amax | ─ | 地表水平向峰值加速度 |
| --- | --- | --- |
| Ah | ─ | 水平设计地震动峰值加速度；结构底面在水平面上的投影面积 |
| As | ─ | 隧道横截面面积 |
| B | ─ | 结构宽度 |
| Bi | ─ | 上覆土柱宽度 |
| d | ─ | 地层沿地下结构纵向的计算长度 |
| d0 | ─ | 计算深度；液化土特征深度 |
| db | ─ | 基础埋置深度 |
| di | ─ | 计算深度范围内第i地层的厚度 |
| ds | ─ | 饱和土标准贯入点深度 |
| du | ─ | 上覆非液化地层厚度 |
| dw | ─ | 地下水位深度 |
| D | ─ | 结构上覆地层厚度 |
| Ds | ─ | 存在地下结构时的液化深度 |
| Df | ─ | 复判得到的自由场液化深度 |
| e | ─ | 自然对数底数 |
| Es | ─ | 衬砌弹性模量 |
| fa | ─ | 深宽修正后的地基承载力特征值 |
| faE | ─ | 调整后的地基抗震承载力 |
| fak | ─ | 地基承载力特征值 |
| fi | ─ | 结构i单元上作用的惯性力 |
| F | ─ | 结构所受上浮荷载组合的设计值 |
| Fih | ─ | 上覆土柱水平地震作用 |
| Fiv | ─ | 上覆土柱竖向地震作用 |
| Fs | ─ | 静力条件下浮力代表值的效应 |
| Fp | ─ | 超静孔压引起上浮力标准值的效应 |
| FAX | ─ | 作用于A点竖直向的节点力 |
| FAY | ─ | 作用于A点竖直向的节点力 |
| FEv | ─ | 结构及上覆土竖向地震作用标准值的效应 |
| g | ─ | 重力加速度 |
| G、GD | ─ | 地层动剪切模量 |
|  | ─ | 地层i最大剪切模量 |
| Gst | ─ | 结构重量 |
| Gso | ─ | 结构所在空间对应的自由场的土的重量 |
| h | ─ | 计算结构层高；地下结构层高；计算点到自由水面的竖向距离 |
| hi | ─ | 上覆土柱的计算高度 |
| h1i、h2i | ─ | 衬砌内、外侧任一点i至地表面的距离 |
| H | ─ | 结构高度；地面至地震作用基准面的距离 |
| Hi | ─ | 第i层土的厚度 |
| Hc | ─ | 地表至隧道中心的距离 |
| Iw | ─ | 结构底面所在土层震动弱化指数 |
| Is | ─ | 衬砌环断面惯性矩 |
| IlE | ─ | 液化指数 |
| k | ─ | 压缩、剪切地基弹簧刚度 |
| kj | ─ | 单个螺栓的抗拉刚度 |
| kv | ─ | 结构顶底板拉压地基弹簧刚度 |
| ksv | ─ | 结构顶底板剪切地基弹簧刚度 |
| kh | ─ | 结构侧壁压缩弹簧刚度 |
| ksh | ─ | 结构侧壁剪切地基弹簧刚度 |
| kn | ─ | 圆形结构侧壁压缩地基弹簧刚度 |
| ks | ─ | 圆形结构侧壁剪切地基弹簧刚度 |
| K | ─ | 基床系数 |
| K0 | ─ | 考虑结构壁与竖直方向夹角的静止状态下的土压力系数 |
| Kv | ─ | 竖向地震动峰值加速度与水平峰值加速度的比值 |
| KJ | ─ | 隧道横截面螺栓抗拉刚度 |
| lmin | ─ | 单元竖向尺寸 |
| ls | ─ | 衬砌环宽度 |
| L | ─ | 地基的集中弹簧间距 |
| L1 | ─ | 表面地层变形的波长 |
| L2 | ─ | 基岩变形的波长 |
| mi | ─ | 结构i单元的质量 |
| mis | ─ | 隧道衬砌计算点的质量 |
| n | ─ | 计算深度范围内地层的分层数；判别深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数；横截面螺栓的个数 |
| N0 | ─ | 液化判别标准贯入锤击数基准值 |
| Nl | ─ | 标准贯入锤击数的实测值 |
| Ncr | ─ | 液化判别标准贯入度锤击数基准值；液化判别标准贯入锤击数临界值 |
| Ncri | ─ | i点标准贯入锤击数的临界值 |
| p | ─ | 地震作用效应标准组合的基础底面平均压力 |
| pmax | ─ | 地震作用效应标准组合的基础边缘的最大压力 |
| psa | ─ | 结构底面超静孔压平均值 |
| P(z) | ─ | z深度处，地层相对位移的作用 |
| Qi | ─ | 上覆土柱垂直土压力 |
| R | ─ | 结构构件承载力设计值；隧道横断面衬砌中轴线半径 |
| Rg | ─ | 结构自重 |
| Rsg | ─ | 上覆地层重量 |
| Rsf | ─ | 结构壁和桩侧摩阻力 |
| RF | ─ | 结构抗浮力组合的设计值 |
| S | ─ | 结构构件内力组合的设计值 |
| Seq | ─ | 地震惯性作用 |
| Sper | ─ | 永久荷载作用 |
| Sstr | ─ | 损失发生后的预应力作用 |
| Sliv | ─ | 活荷载作用 |
| Sert | ─ | 静土压力作用 |
| Swat | ─ | 静水压力作用 |
| Ssl | ─ | 地层变形效应 |
| Slq | ─ | 地层液化流动效应 |
| SEhk | ─ | 水平地震作用标准值的效应 |
| SEvk | ─ | 竖向地震作用标准值的效应 |
| SGE | ─ | 重力荷载代表值的效应 |
| t | ─ | 剪切波在地面至计算深度之间的传播时间 |
| Ts | ─ | 考虑地层地震应变水平的地层场地特征周期 |
| umax | ─ | 场地地表最大位移 |
|  | ─ | 结构i单元的加速度 |
| Uhc | ─ | 隧道中心处地层的水平相对位移最大值 |
| U(z) | ─ | 地震时深度z处地层的水平位移 |
|  | ─ | 深度z处相对于结构底部的自由地层相对位移 |
| U(zB) | ─ | 结构底部深度zB处的自由地层地震反应位移 |
| vs | ─ | 岩土剪切波速 |
| vse | ─ | 地层等效剪切波速 |
| vsi | ─ | 计算深度范围内第i地层的剪切波速 |
| VSD | ─ | 表面地层的平均剪切波速 |
| VSDB | ─ | 基岩的平均剪切波速 |
| W | ─ | 隧道横向平均宽度或直径 |
| Wi | ─ | i地层单位地层厚度的层位影响权函数值 |
| zU | ─ | 结构顶板埋深 |
| zB | ─ | 结构底板埋深 |
| α | ─ | 地面坡度角 |
| αM | ─ | 弯矩系数 |
| β | ─ | 调整系数；结构壁与竖直方向夹角 |
| β1、β2 | ─ | 内、外侧产生最大推力时的破裂角 |
| ΒT、βC | ─ | 拉伸、压缩轴力系数 |
| γ | ─ | 围岩重度 |
| γg | ─ | 结构自重分项系数 |
| γi | ─ | 第i层土的容重 |
| γs | ─ | 静力条件下浮力荷载分项系数 |
| γsg | ─ | 上覆地层重量分项系数 |
| γsf | ─ | 侧摩阻力分项系数 |
| γp | ─ | 超静孔压引起上浮力荷载分项系数 |
| γw | ─ | 水的容重 |
| γG | ─ | 重力荷载分项系数 |
| γEh | ─ | 水平地震作用分项系数 |
| γEv | ─ | 竖向地震作用分项系数 |
| γRE | ─ | 承载力抗震调整系数 |
| δmob | ─ | 结构壁与土的摩擦角 |
| Δe1i、Δe2i | ─ | 内、外侧土压力增量 |
| ζa | ─ | 地基抗震承载力调整系数 |
| η |  | 轴向拉伸或压缩范围 |
| ηGS | ─ | 结构等效比重 |
| θ | ─ | 土与结构的界面一点处的法向与水平向的夹角 |
| θe | ─ | 弹性层间位移角限值 |
| θp | ─ | 弹塑性层间位移角限值 |
| θ0 | ─ | 土柱两侧摩擦角 |
| θ1、θ2 | ─ | 地震时内、外侧土柱摩擦角 |
|  | ─ | 内、外侧侧压力系数 |
| λmin | ─ | 输入地震波在该地层中向上传播的最小波长 |
| λ1、λ2 | ─ | 内、外侧地震时的侧压力系数 |
| νD | ─ | 地层的泊松比 |
| ξS | ─ | 结构影响因子 |
| ρc | ─ | 粘粒含量百分率 |
| ρi | ─ | i地层密度 |
| σsz | ─ | 竖向自重应力 |
| σz | ─ | 竖向总应力值 |
|  | ─ | 竖向有效应力的最小值 |
| τA | ─ | 点A处的剪应力 |
| τU | ─ | 结构顶板单位面积上作用的剪力 |
| τB | ─ | 结构底板单位面积上作用的剪力 |
| τs | ─ | 结构侧壁单位面积上作用的剪力 |
| φ’ | ─ | 计算点所在土层的有效应力强度指标 |
| φg | ─ | 围岩计算摩擦角 |
| φ1、φ2 | ─ | 地震时内、外侧围岩计算摩擦角 |
| Ψa | ─ | 峰值加速度调整系数 |
| Ψu | ─ | 峰值位移调整系数 |
| Ψe | ─ | 地震弱化修正系数 |
| Δue | ─ | 基本地震作用标准值产生的结构层内最大的弹性层间位移 |
| Δup | ─ | 弹塑性层间位移 |

- 3  抗震设计的基本要求

- 3.1  抗震设计的设防分类和设防标准

- 3.1.1  地下结构应划分为特殊设防类、重点设防类、标准设防类三个抗震设防类别。

- 3.1.2  抗震设防类别的划分应符合下列规定：

1  特殊设防类：指地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的地下工程，包括综合多种功能、人流密集的大型城市地下综合体和在地下轨道交通网络中占关键地位、承担交通量大的大型地下轨道交通车站的主体结构。简称甲类。

2  重点设防类：除特殊设防类以外的地下变电站、地下轨道交通车站主体、交通区间隧道、综合管廊、地下综合商业设施等。简称乙类。

3  标准设防类：除上述两类以外按标准要求进行设防的地下结构。简称丙类。

- 3.1.3  地下结构的各抗震设防类别工程的抗震设防标准应符合下列规定：

1  特殊设防类：应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施。应按国务院地震工作主管部门批准的建设工程的抗震设防要求且高于现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306规定的本地区抗震设防要求确定其地震作用。抗震设防烈度为9度及超过9度时应进行专题论证。

2  重点设防类：应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施，同时应按现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306规定的本地区抗震设防烈度确定其地震作用。抗震设防烈度为9度及超过9度时应进行抗震措施专题论证。地基抗震措施应符合有关规定。

3  标准设防类：应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。

- 3.1.4  对于以下地下结构应进行抗震设防专项论证：

1  总建筑面积超过10000m2的地下结构工程；

2  水平向穿越岩石与土的分界面、处于可液化或产生明显震陷、地质灾害可能波及等不利地层的地下结构工程；

3  临近活动断裂带的地下结构工程；

4  临近或穿越现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中规定的特殊、重点设防类建筑工程，且其破坏可能影响周边建筑工程正常使用的地下结构工程。

5  地震后可能发生严重次生灾害的地下结构工程。

- 3.2  抗震性能要求

- 3.2.1  地下结构的抗震性能要求应划分为以下三个等级：

1  性能要求Ⅰ：不受损坏或不需进行修理能保持其正常使用功能，附属设施不损坏或轻微损坏但可快速修复，结构处于线弹性工作阶段。

2  性能要求Ⅱ：受轻微损伤但短期内经修复能恢复其正常使用功能，结构整体处于非线性弹性工作阶段。

3  性能要求Ⅲ：主体结构不出现严重破损并可修复，结构处于弹塑性工作阶段。

- 3.2.2  地下结构的抗震设防应分为多遇地震动、基本地震动、罕遇地震动和极罕遇地震动四个设防水准。设防水准与地震重现期的关系应符合表3.2.2的规定。设计地震动参数的取值可按现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306规定的地震动参数执行。

表3.2.2  设防水准与地震重现期的关系

| 设防水准 | 多遇 | 基本 | 罕遇 | 极罕遇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震重现期（年） | 50 | 475 | 2475 | 10000 |

- 3.2.3  地下结构根据其重要性分类，应达到相应的设防目标。各类结构在不同地震动水准下的抗震性能要求应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3  地下结构抗震设防水准与设防性能目标

| 抗震设防类别 | 地震动水准（重现期/年） |  |  |  | 抗震措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多遇 （50年） | 基本 （475年） | 罕遇 （2475年） | 极罕遇 （10000年） |  |
| 特殊设防 | I | I | II | III | 抗震措施提高1度 |
| 重点设防 | I | II | III | / | 抗震措施提高1度 |
| 标准设防 | I | II | III | / |  |

- 3.3  地震动参数

- 3.3.1  地下结构所在地区遭受的地震影响，应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度。

- 3.3.2  抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系，应符合表3.3.2的规定。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g地区内的地下结构，除本规范另有规定外，应分别按抗震设防烈度7度和8度的要求进行抗震设计。

表3.3.2  设计基本地震加速度值与抗震设防烈度的对应关系

| 抗震设防烈度 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计基本地震加速度值 | 0.05g | 0.10g | 0.15g | 0.20g | 0.30g | 0.40g |

注：g为重力加速度。

3.3.3  我国主要城镇中心地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组，可按现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306采用。

- 3.4  场地

- 3.4.1  选择地下结构场地时，应根据工程需要，掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料，对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段，应提出避开要求；当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段，严禁建造甲、乙类的地下结构，不应建造丙类的地下结构。

- 3.4.2  场地为I类时，甲、乙类地下结构可按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施；丙类地下结构可按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施，但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。

- 3.4.3  场地为III、IV类时，对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区，除本规范另有规定外，宜分别按抗震设防烈度8度和9度时各抗震设防类别地下结构的要求采取抗震构造措施。

- 3.4.4  场地含有饱和砂土或粉土、软弱黏性土土层时，应估计其不利影响，并采取相应措施。

- 3.4.5  液化判定应采用本规范第4.5.2条的四步判别法。

- 3.4.6  对于可能产生滑坡、塌陷、崩塌和采空区等的岩土体，应进行地震作用下土体稳定性的评价。

- 3.4.7  场地自由场分析时，宜根据场地地层情况按照表3.4.7选用分析方法。其中土层震动弱化指数Iw定义为

（3.4.7）

式中：Nl——标准贯入锤击数的实测值；

Ncr——液化判别标准贯入锤击数基准值，按本规范表4.5.4取值。

表3.4.7  场地自由场分析方法

| 分析方法 | 地层条件 | 判断指标 |
| --- | --- | --- |
| 剪切层法 | 均质地层 水平成层：水平成层分布，不同层的力学性质有明显差异，但不含饱和砂土、饱和粉土或软土层 | Iw≤0.75 |
| 粘弹性动力时程分析 | 软土/软硬交错层：含软土层，但不含饱和砂土或粉土层 复杂成层：非水平层状分布，不同层的力学性质有明显差异，但不含饱和砂土或粉土层 |  |
| 弹塑性动力时程分析 | 含饱和砂土或粉土层：层状分布，且含饱和砂土或粉土层和地震时超静孔压上升使得有效抗剪能力显著降低的土层 | Iw>0.75 |

- 3.5  结构体系

- 3.5.1  地下结构可以分为地下单体结构、地下复合结构、盾构隧道结构、暗挖隧道结构、明挖隧道结构、下沉式挡土结构、复建式地下结构七类，各类地下结构的结构体系应根据地下结构的抗震设防类别、抗震设防烈度、结构尺寸、场地条件、地基、结构材料和施工等因素，经技术、经济和使用条件综合比较确定。

- 3.5.2  结构体系应满足下列要求：

1  应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。

2  应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或承载能力。

3  应具备必要的抗震承载能力、良好的变形能力和消耗地震能量的能力。

4  对可能出现的薄弱部位，应采取措施提高其抗震能力。

5  不能影响近旁既有建筑、构筑物或地下结构的抗震安全性。

- 3.5.3  结构体系尚宜满足下列各项要求：

1  宜有多道抗震防线。

2  宜具有合理的刚度和承载力分布，避免因局部削弱或突变形成薄弱部位，产生过大的应力集中或塑性变形集中。

- 3.6  地震反应计算

- 3.6.1  地下结构地震反应计算方法可依据地层条件和地下结构几何形体条件按下列要求选取：

1  地下结构通用计算方法可按表3.6.1采用。

表3.6.1  地下结构抗震计算方法

| 维度 | 抗震设计方法 | 地层 | 地下结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二维计算 （横断面） | 反应位移法I | 均质地层 | 几何形体简单 | 场地位移分布呈半波形状且给定地表最大位移 |
|  | 反应位移法II | 水平/复杂成层 |  | 场地位移分布由自由场地分析确定 |
|  | 粘弹性时程分析法 | 软土/软硬交错层 |  |  |
|  | 弹塑性时程分析法 | 含饱和砂土或粉土层 |  |  |
| 二维计算 （纵断面） | 反应位移法III | 均质或较均匀 | 线长形 |  |
| 三维计算 | 粘弹性时程分析法 | 软土/软硬交错层 | 几何形体复杂 | 1、圆柱形地下沉井结构 2、符合3.1.4条的情形应进行专项论证 |
|  | 弹塑性时程分析法 | 复杂成层/含饱和砂土或粉土层 |  |  |

注：时程分析法包括粘弹性时程分析法和弹塑性时程分析法。

2  对于均质岩质地层中的几何形体简单的地下结构，可采用本规范附录G中的修正静力法进行计算。

3  对于均匀地层中的圆形截面盾构隧道，可采用本规范附录H中的内力简化计算公式进行计算。

4  对于处于7度区乙类及以下或者6度区且不处于本规范4.1.1条中规定的不利和危险地段的复建式地下结构，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011采用振型分解反应谱法进行地震反应计算。

- 3.6.2  采用时程分析法计算时，应按下述考虑：

1  当采用粘弹性时程分析法进行二维计算时，应同时采用反应位移法II计算作为对比。

2  当采用粘弹性时程分析法进行三维计算时，应同时采用反应位移法II对典型断面进行计算作为对比。

3  对极罕遇地震作用情形应采用时程分析法计算。

- 3.6.3  地下结构抗震计算应符合以下规定：

1  简化计算模型应反映结构在地震作用下的实际工作状态，简化结构体系与原工程结构体系的传力路径相符，节点功能相同，构件受力相似，对于具体构件的简化可参考附录B。

2  计算软件的技术条件应符合本规范以及国家现行有关标准规定。

3  计算结果应经分析判断确认其合理且有效后方可用于工程设计。

- 3.7  抗震措施

- 3.7.1  地下结构体系应针对钢筋混凝土结构、钢板-混凝土组合结构、装配式结构或其他混合结构的不同特点采用抗震措施。

- 3.7.2  可考虑地连墙等临时支护结构对提高主体结构抗震性能的影响。

- 3.7.3  对地下结构开设洞口处应加强抗震措施。

- 3.7.4  对地下结构断面突变处应设置结构缝。

- 3.8  减震隔震设计

- 3.8.1  地下结构可采用消能减震和隔震设计。

- 3.8.2  对采用消能减震和隔震设计的地下结构，其抗震设防性能目标不应低于本规范第3.2.3条的规定。

- 3.9  地震反应观测

- 3.9.1  抗震设防烈度为7、8、9度时，应设置地下结构的地震反应观测系统，结构设计应留有观测设备的位置。

- 4  场地与设计地震动

- 4.1  场地分类与地层评价

- 4.1.1  应按表4.1.1划分对抗震有利、一般、不利和危险地段。

表4.1.1  有利、一般、不利和危险地段的划分

| 地段类别 | 地质、地形、地貌 |
| --- | --- |
| 有利地段 | 稳定基岩，坚硬土，开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等 |
| 一般地段 | 不属于有利、不利和危险的地段 |
| 不利地段 | 液化土，软弱土，黄土，沿地铁线路上存在成因、岩性、状态明显不均匀的土层（如故河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基），地下采空区，非岩质的陡坡，河岸和边坡的边缘等 |
| 危险地段 | 地震时可能发生大范围液化、侧向流动、崩塌、地陷、地裂、泥石流、滑坡等及发震断裂带上可能发生地表土层位错的部位 |

- 4.1.2  地下结构所在地段的场地类别划分，应以地层等效剪切波速和场地覆盖层厚度为准。

- 4.1.3  地层剪切波速的测量，应满足下列要求：

1  在场地初步勘察阶段，对大面积的同一地质单元，测试地层剪切波速的钻孔数量不宜少于3个。

2  在场地详细勘察阶段，应按有关设计规范进行勘察，确定地层的剪切波速。无实测剪切波速的丙类构筑物，可根据岩土名称和性状，按表4.1.3划分土的类型，并结合当地经验，在表4.1.3的剪切波速范围内对各地层的剪切波速进行估计插值。

表 4.1.3  土的类型划分和剪切波速范围

| 土的类型 | 岩土名称和性状 | 地层剪切波速范围（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 岩石 | 坚硬、较硬且完整的岩石 | υs＞800 |
| 坚硬土或软质岩石 | 稳定岩石，密实的碎石土 | 800≥υs＞500 |
| 中硬土 | 中密、稍密的碎石土，密实、中密的砾、粗、中砂，fak＞200的黏性土和粉土，坚硬黄土 | 500≥υs＞250 |
| 中软土 | 稍密的砾、粗、中砂，除松散外的细、粉砂，fak≤200 的黏性土和粉土，fak＞130 的填土，可塑黄土 | 250≥υs＞150 |
| 软弱土 | 淤泥和淤泥质土，松散的砂，新近沉积的黏性土和粉土，fak≤130 的填土，流塑黄土 | υs≤150 |

注：fak为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值（kPa）；υs为岩土剪切波速。

- 4.1.4  场地覆盖层厚度的确定，应满足下列要求：

1  一般情况下，应按地面至剪切波速大于500m/s 的地层顶面的距离确定。

2  当地面5m以下存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的地层，且其下卧岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该地层顶面的距离确定。

3  剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体，应视同周围地层。

4  地层中的火山岩硬夹层应视为刚体，其厚度应从覆盖地层中扣除。

- 4.1.5  地层的等效剪切波速应按下列公式计算：

υse＝d0/t                               （4.1.5-1）

（4.1.5-2）

式中：υse——地层等效剪切波速（m/s）；

d0——计算深度（m），取覆盖层厚度和20m二者的较小值；

t——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间（s）；

di——计算深度范围内第i地层的厚度（m）；

υsi——计算深度范围内第i地层的剪切波速（m/s）；

n——计算深度范围内地层的分层数。

- 4.1.6  场地类别，应根据地层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分为四类，其中Ⅰ类分为Ⅰ0、Ⅰ1两个亚类。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于表4.1.6所列场地类别的分界线附近时，可按插值方法确定地震作用计算所用的设计特征周期。

表4.1.6  各类场地的覆盖层厚度（m）

| 等效剪切波 （m/s） | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| υs＞800 | 0 |  |  |  |  |
| 800≥υs＞500 |  | 0 |  |  |  |
| 500≥υse＞250 |  | ＜5 | ≥5 |  |  |
| 250≥υse＞150 |  | ＜3 | 3～50 | ＞50 |  |
| υse≤150 |  | ＜3 | 3～15 | 15～80 | ＞80 |

注：表中υs为岩石的剪切波速。

- 4.1.7  场地内存在发震断裂时，应尽量避开主断裂带。其避让距离不宜小于表4.1.7对发震断裂最小避让距离的规定。如果不能避开主断裂带，则应对其影响进行专门研究并采取预留足够的抗变形措施。

表 4.1.7  发震断裂的最小避让距离（m）

| 烈度 | 抗震设防类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 | 乙 | 丙 |
| 8 | 专门研究 | 300m | 200m |
| 9 | 专门研究 | 500m | 300m |

- 4.1.8  对处于抗震不利和危险地段的各类场地的地下结构，需进行考虑结构与土体动力相互作用的抗震验算。如需要采用时程分析法进行场地地震反应分析，应根据设计要求提供地层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数。

- 4.1.9  对下沉式挡土结构和复建式地下结构，需进行天然地基的抗震验算时，应采用4.4节规定的地震作用效应标准组合，且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数，按下式计算:

faE＝ζafa                              （4.1.9）

式中：faE——调整后的地基抗震承载力（N）；
ζa——地基抗震承载力调整系数，应按表4.1.9采用；
fa——深宽修正后的地基承载力特征值应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011采用。

表4.1.9 地基土抗震承载力调整系数

| 岩石名称和性状 | ζa |
| --- | --- |
| 岩石，密实的碎石土，密实的砾、粗、中砂 | 1.5 |
| 中密、稍密的碎石土，中密和稍密的砾、粗、中砂，密实和中密的细、粉砂，150≤fak＜300的黏性土和粉土，坚硬黄土 | 1.3 |
| 稍密的细、粉砂，150≤fak＜300的黏性土和粉土，可塑黄土 | 1.1 |
| 淤泥，淤泥质土，松散的砂，杂填土，新近堆积黄土及流塑黄土 | 1.0 |

- 4.1.10  验算天然地基地震作用下的竖向承载力时，按地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力应满足下列各式要求。

p≤faE                                （4.1.10-1）

pmax≤1.2faE                            （4.1.10-2）

式中：p——地震作用效应标准组合的基础底面平均压力（Pa）；
pmax——地震作用效应标准组合的基础边缘的最大压力（Pa）。

- 4.2  地下结构设计地震动参数

- 4.2.1  甲类地下结构抗震设计采用的地震动参数，应采用地震主管部门批准的地震安全性评价或经专门研究审定后的文件确定。乙类或丙类地下结构抗震设计采用的地震动参数，应采用经地震主管部门批准的工程场地地震安全性评价、地震动参数小区划的结果或本节规定的地震动参数。

- 4.2.2  抗震设计采用的地震动参数应包括地表和基岩面水平向峰值加速度、竖向峰值加速度、地表峰值位移以及峰值加速度与峰值位移沿深度的分布。

- 4.2.3  场地的地表水平向设计地震动参数按下述方法取值：

1 场地的地表水平向峰值加速度应根据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306中规定的地震动峰值加速度分区按表4.2.3-1取值并乘以调整系数。应根据场地类别和场地峰值加速度按表4.2.3-2采用。

表4.2.3-1  Ⅱ类场地地表水平向峰值加速度amax

| 地震动峰值加速度分区 | 0.05g | 0.10g （0.15g） | 0.20g（0.30g） | 0.40g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.02g | 0.04g （0.05g） | 0.07g （0.10g） | 0.14g |
| 基本地震 | 0.05g | 0.10g （0.15g） | 0.20g （0.30g） | 0.40g |
| 罕遇地震 | 0.11g | 0.21g （0.32g） | 0.38g （0.57g） | 0.64g |
| 极罕遇地震 | 0.15g | 0.30g （0.45g） | 0.58g （0.87g） | 1.08g |

注：括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

表4.2.3-2  峰值加速度调整系数

| 场地类别 | Ⅱ类场地地震动峰值加速度a （g） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.05 | 0.10（0.15） | 0.20（0.30） | ≥0.40 |
| Ⅰ | 0.80 | 0.82（0.83） | 0.85（0.95） | 1.00 |
| Ⅱ | 1.00 | 1.00（1.00） | 1.00（1.00） | 1.00 |
| Ⅲ | 1.30 | 1.25（1.15） | 1.00（1.00） | 1.00 |
| Ⅳ | 1.25 | 1.20（1.10） | 1.00（0.95） | 0.90 |

2 场地地表水平向峰值位移应按表4.2.3-4取值并乘以调整系数，应根据场地类别和场地峰值加速度按表4.2.3-5采用，适用于表3.6.1中的反应位移法I计算。对极罕遇地震作用情形应采用时程分析法计算。

表4.2.3-4  Ⅱ类场地地表水平向峰值位移u（m）

| 地震动峰值 加速度分区 | 0.05g | 0.10g（0.15g） | 0.20g（0.30g） | 0.40g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.02 | 0.04（0.05） | 0.07（0.10） | 0.14 |
| 设计地震 | 0.03 | 0.07（0.10） | 0.13（0.20） | 0.27 |
| 罕遇地震 | 0.08 | 0.15（0.21） | 0.27（0.35） | 0.41 |

表4.2.3-5  峰值位移调整系数

| 场地类别 | Ⅱ类场地地震动峰值加速度（g） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.05 | 0.10（0.15） | 0.20（0.30） | ≥0.40 |
| Ⅰ | 0.75 | 0.80（0.85） | 0.90（1.00） | 1.00 |
| Ⅱ | 1.00 | 1.00（1.00） | 1.00（1.00） | 1.00 |
| Ⅲ | 1.20 | 1.25（1.40） | 1.40（1.40） | 1.40 |
| Ⅳ | 1.45 | 1.55（1.70） | 1.70（1.70） | 1.70 |

- 4.2.4  当需要考虑竖向地震动时，场地的地表竖向峰值加速度取值不应小于水平向峰值加速度的0.65倍。竖向地震动峰值加速度与水平向峰值加速度的比值可按照表4.2.4确定。在活动断裂附近，竖向峰值加速度宜采用水平向峰值加速度值。

表4.2.4  竖向地震动峰值加速度与水平向峰值加速度比值Kv

| 水平向峰值加速度 | 0.05g | 0.10g | 0.15g | 0.20g | 0.30g | 0.40g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 1.00 |

- 4.2.5  地震动参数沿深度的变化按下述考虑：

1  使用反应位移法I和反应位移法III进行计算时，地表以下一定深度的峰值加速度应随地下深度的增加比地面相应减少。基岩处的地震作用可取地面的一半，地面至基岩的不同深度处可按插值法确定。

2  使用反应位移法II或时程分析法进行计算时，地表以下一定深度的峰值加速度应根据地表峰值加速度进行反演。

## 4.3  设计地震动加速度时程

- 4.3.1  设计地震动加速度时程可人工生成，其加速度反应谱曲线与设计地震动加速度反应谱曲线的误差应小于5%。

- 4.3.2  宜利用地震和场地环境相近的实际强震记录作为初始时间过程，合成适合工程场地的设计地震动时间过程。

- 4.3.3  当采用时程分析法进行结构动力分析时，应采用不少于3组设计地震动时程。

## 4.4  设计地震作用及组合

- 4.4.1  地下结构抗震设计应考虑以下设计地震作用及组合：

1 基本作用：包括恒载、活荷载、有效预应力、土压力、水压力、浮力；

2 地震作用：包括地震惯性力、地震引起地层变形、地震引起地层液化流动、地震土压力和地震动水压力等。

- 4.4.2  各种作用效应应按式4-7进行组合。

（4-7）

式中：“+”——表示“效应组合”；

Seq——地震惯性作用；

Sper——永久荷载作用；

Sstr——损失发生后的预应力作用；

Sliv——活荷载作用；

Sert——静土压力作用；

Swat——静水压力作用；

Ssl——地层变形效应；

Slq——地层液化流动效应。

地震作用不与温度、收缩徐变、支座沉降、断层产生的残留位移产生的效应进行组合，但分层橡胶支座的减震效应考虑。组合方式应包括各种作用效应的最不利组合。地震时可能产生液化的地层，设计时应考虑液化和不液化两种条件下的不利工况。

- 4.4.3  除本规范另有规定外，基本作用效应分项系数按表4.4.3取值。

表4.4.3 各种基本作用效应分项系数

| 作用效应类型 | 分项系数 |
| --- | --- |
| 永久荷载 | 1.2 |
| 活荷载 | 1.4 |
| 有效预应力 | 1.0 |
| 静土压力 | 1.2 |
| 静水压力 | 1.2 |

- 4.4.4  水平向和竖向地震作用的效应，分别用水平地震作用标准值和竖向地震作用标准值的效应，乘以相应的地震作用分项系数，分项系数应按照表4.4.4选取。

表4.4.4  地震作用分项系数

| 地震作用 | 水平分项系数 | 竖向分项系数 |
| --- | --- | --- |
| 水平地震为主 | 1.3 | 0.5 |
| 竖向地震为主 | 0.5 | 1.3 |

- 4.4.5  当地下结构最大尺寸超过600m，采用时程分析法时应考虑地震动输入的非一致性进行专门论证。

## 4.5  地层地震液化的判别及其影响

- 4.5.1  当抗震设防地震动分档为0.05g时，对标准设防类地下结构可不进行场地地震液化判别和处理；对特殊设防类、重点设防类地下结构可按抗震设防地震动分档为0.10g的要求进行场地地震液化判别和处理。当抗震设防地震动分档为0.10g及以上时，重点设防类、标准设防类地下结构可按本地区的抗震设防地震动分档的要求或采用经主管部门批准的工程场地地震安全评价的结果进行场地地震液化判别；特殊设防类地下结构应进行专门的场地液化和处理措施研究。对特殊设防类、重点设防类地下结构，宜对遭遇罕遇或极罕遇地震作用时的场地液化效应进行评价。

- 4.5.2  存在地下结构的土层地震液化判别应采用四步判别法：

1  先依据土性按照4.5.3进行宏观的初步判别；

2  当初步判别认为有液化可能时，再按照4.5.4的经验方法进行复判；

3  当结构物底部10m范围内存在饱和砂土或粉土时，按附录D的方法进行详判；

4  当详判认为有液化可能时，应对含结构物的土层进行动力时程分析。

- 4.5.3  当饱和砂土或粉土土层符合下列条件之一时，可初步判别为可不考虑液化影响：

1  地质年代为第四纪晚更新世及其以前时，地震烈度为7、8度时可判为不液化。

2  粉土的粘粒含量百分率当地震烈度为7、8和9度分别不小于10、13和16时，可判为不液化土。

注：用于液化判别的粘粒含量系采用六偏磷酸钠作为分散剂测定，采用其他方法时应按有关规定换算。

3  当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时，可不考虑液化影响：

du＞d0+db–2                          （4.5.3-1）

dw＞d0+db–3                         （4.5.3-2）

du+dw＞1.5d0+2db–4.5                 （4.5.3-3）

式中：dw——地下水位深度（m），宜按设计基准期内年平均最高水位采用，也可按近期内年最高水位采用；

du——上覆非液化地层厚度（m），计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除；

db——结构埋置深度（m），不超过2m时应采用2m；

d0——液化土特征深度（m），可按表4.5.3采用。

表4.5.3  液化土特征深度（m）

| 饱和土类别 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉 土 | 6 | 7 | 8 |
| 砂 土 | 7 | 8 | 9 |

注：当区域的地下水位处于变动时，应按不利的情况考虑。

- 4.5.4  当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时，应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m深度范围内土的液化。当饱和土标准贯入锤击数（未经杆长修正）小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时，应判为液化土。当有成熟经验时，尚可采用其他判别方法。

在地面下20m深度范围内，液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算：

（4.5.4）

式中：Ncr——液化判别标准贯入锤击数临界值；

N0——液化判别标准贯入锤击数基准值，应按表4.5.4采用；

ds——饱和土标准贯入点深度（m）；

ρc——粘粒含量百分率，当小于3或者为砂土时，应采用3。

dw——地下水位（m）；

β——调整系数，设计地震第一组取0.80，第二组取0.95，第三组取1.05。

表4.5.4  液化判别标准贯入度锤击数基准值

| 设计基本地震加速度（g） | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化判别标准贯入锤击数基准值 | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 |

- 4.5.5  对存在饱和砂土或粉土层的场地，应探明各饱和砂土或粉土层的深度和厚度，按下式计算每个钻孔的液化指数，并按表4.5.5综合划分场地的液化等级：

（4.5.5）

式中：IlE——液化指数；

n——判别深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数；

Nl、Ncri——分别为i点标准贯入锤击数的实测值和临界值，当实测值大于临界值时应取临界值的数值；

di——i所代表的土层厚度（m），可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半，但上界不高于地下水位深度，下界不深于液化深度；

Wi——i地层单位地层厚度的层位影响权函数值（m-1）。当该层中点深度不大于5m时应采用10，大于等于20m时应采用零值，5m～20m时应按线性内插法取值。

表4.5.5 液化等级

| 液化等级 | 轻 微 | 中 等 | 严 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化指数 | 0＜≤6 | 6＜≤18 | ＞18 |

- 4.5.6  不应将未经处理的饱和砂土或粉土层作为持力层。如存在地震液化引起的地基侧向流动的影响，应采取防土体滑动措施或结构抗裂措施。当饱和砂土或粉土层比较平坦且均匀时，宜按表4.5.8选用抗液化措施。

表4.5.8  抗液化措施

| 结构分类 | 液化等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻 微 | 中 等 | 严 重 |
| 甲 类 乙 类 | 部分消除液化沉陷，或采用结构措施 | 全部消除液化沉陷，或部分消除液化沉陷且采用结构措施 | 全部消除液化沉陷 |
| 丙 类 | 采用结构措施，亦可不采取措施 | 采用结构措施 | 全部消除液化沉陷，或部分消除液化沉陷且采用结构措施 |

- 4.5.7  消除结构液化沉陷或上浮的措施，应满足以下要求：

1  对因土层液化而可能产生沉陷或者上浮的结构，可采用桩基，桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度（不包括桩尖部分），应按计算确定，且对碎石土，砾、粗、中砂，坚硬黏性土和密实粉土尚不应小于0.5m，对其他非岩石土尚不宜小于1.5m。

2  对饱和砂土或粉土层埋深较浅的情形，结构基础底面可埋入液化深度以下的稳定土层中，其深度不应小于0.5m。

3  采用加密法（如振冲、振动加密、挤密碎石桩、强夯等）加固时，应处理至液化深度下界；振冲或挤密碎石桩加固后，桩间土的标准贯入锤击数不宜小于本规范第4.5.5条中的液化判别标准贯入锤击数临界值。

4  采用加密法或换土法处理时，在结构边缘以外的处理宽度，应超过结构底面下处理深度的1/2且不应小于结构宽度的1/5。

5  采用注浆、旋喷或深层搅拌等方法进行加固时，处理深度应达到饱和砂土或粉土层的下界。

6  将永久性围护结构嵌入非液化地层。

7  用非液化土替换液化土层。

- 4.5.8  减轻液化影响的结构措施，可采用下列措施：

1  选择合适的地下结构埋置深度。

2  地下结构间的连接处采用柔性接头等。

3  加强地下结构的整体性和刚度。

4  减轻荷载，合理设置沉降缝，避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式等。

# 5  地下结构抗震计算

## 5.1  一般规定

### 5.1.1  本章适用于地下结构的抗震设计与计算。

### 5.1.2  根据地下结构类型和地层复杂程度，可采用表3.6.1的计算方法进行地震反应计算。

### 5.1.3  地震作用的基准面应取在地下结构以下剪切波速大于等于500m/s的岩土层位置。对于覆盖地层厚度小于70m的场地，设计地震作用基准面到结构的距离不应小于结构有效高度的2倍；对于覆盖地层厚度大于70m的场地，可取在场地覆盖地层70m深度的地层位置。

### 5.1.4  应按本规范第4.2.4条考虑竖向地震动作用。

## 5.2  地下结构地震反应位移法I

### 5.2.1  采用反应位移法I进行地下结构断面地震反应计算时可按照附录E建模。

### 5.2.2  采用反应位移法I进行地下结构地震反应计算时，应考虑地层相对位移、结构惯性力和结构周围剪力作用，场地地表水平向峰值位移可按本规范4.2.3确定。对地层分布均匀、结构断面形状规则无突变，且未进行工程场地地震安全性评价工作的，可按三角函数法确定地层位移。

### 5.2.3  结构惯性力可按本规范附录E确定。

### 5.2.4  矩形结构顶底板剪力作用与圆形结构周围剪力作用可按本规范附录E确定。

## 5.3  地下结构地震反应位移法II

### 5.3.1  采用反应位移法II进行地下结构断面地震反应计算时可按照附录F建模。

### 5.3.2  采用反应位移法II进行地下结构地震反应计算时，地层位移可由一维地层地震反应分析或自由场地地震时程反应分析得到；对于进行了工程场地地震安全性评价工作的情况，应采用其得到的位移随深度的变化关系。

### 5.3.3  结构加速度由一维地层地震反应分析或自由场地地震时程反应分析得到。

### 5.3.4  矩形结构顶底板剪切力按照一维地层地震反应分析或自由场地地震时程反应分析得到。

### 5.3.5  圆形结构周围剪切力按照自由场地地震时程反应分析得到。

## 5.4  地下结构地震反应位移法III

### 5.4.1  采用反应位移法III进行地下结构纵向地震反应计算时可按照附录J建模。

### 5.4.2  线长形地下结构纵向地震反应的计算，应给出沿纵向的拉压应力和挠曲应力。

### 5.4.3  地基弹簧刚度可按静力有限元方法计算，也可按附录J.0.3计算。

### 5.4.4  沿结构纵向轴线处施加的地层位移分布可采用结构纵向轴线各处地层自由场的位移时程分布，或以地下结构延长方向垂直的水平方向地震时，地层水平位移按正弦规律变化计算，见附录J。

### 5.4.5  结构可用梁单元建模，当施加横向的地震动位移时，变形缝宜采用转动非线性弹簧模型，当施加纵向的地震动位移时，变形缝宜采用非对称拉压非线性弹簧模型。

### 5.4.6  对于盾构隧道，结构梁单元长度应按盾构环的长度确定；对于明挖隧道，结构梁单元长度可按隧道的自然节段确定，但不应大于10米；模型总长度不宜小于地层变形波长或取全长。

## 5.5  地下结构时程分析法

### 5.5.1  地下结构时程分析法包括粘弹性时程分析法和弹塑性时程分析法。

### 5.5.2  采用时程分析法计算时，应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于2组的实际强震记录和1组由地震安全性评价提供的加速度时程曲线。实际强震记录的地面加速度时程调整最大值按本规范表4.2.3-1及表4.2.3-2取用。

### 5.5.3  计算模型的侧面边界距地下结构的距离不宜小于3倍地下结构水平有效宽度，并应避免采用完全固定或完全自由等不合理边界条件；底面边界宜取至设计基准面且距结构的距离不小于3倍地下结构竖向有效高度。

### 5.5.4  采用粘弹性时程分析法时，土体材料本构模型应能反映软土高压缩性、蠕变特性和松弛特性，并根据实际地勘与室内试验数据标定材料参数。

### 5.5.5  采用弹塑性时程分析法时，土体材料本构模型应能反映土体硬化特性、强度特性。针对饱和砂土或粉土应采用能反映其循环剪切特性、液化变形特性的弹塑性本构模型，并根据实际地勘与室内试验数据标定模型参数，土体单元应采用符合比奥固结理论的流固耦合单元。

### 5.5.6  宜采用动力人工边界模拟能量辐射与耗散。

### 5.5.7  宜模拟结构施工过程，获得合理的初始应力场。

### 5.5.8  周围地层分布均匀、规则且具有对称轴的纵向较长的地下结构，可按平面应变问题计算分析。否则，应考虑地下结构的空间动力效应时，宜采用三维计算分析模型。

## 5.6  截面抗震验算

### 5.6.1  结构构件的地震作用效应和其它荷载效应的基本组合，应按下式计算：

(5.6.1)

式中：S——结构构件内力组合的设计值，包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值等；

γG——重力荷载分项系数，一般情况应采用1.2，当重力荷载效应对构件承载能力有利时，不应大于1.0；

γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，应按表4.4.4采用；

SGE——重力荷载代表值的效应，可按本章5.1.3条采用，但有吊车时，尚应包括悬吊物重力标准值的效应；

SEhk——水平地震作用标准值的效应；

SEvk——竖向地震作用标准值的效应；

### 5.6.2  结构构件的截面抗震验算，应采用下列设计表达式：

(5.6.2)

式中：γRE——承载力抗震调整系数，除另有规定外，应按表5.7.2采用；

R——结构构件承载力设计值。

表5.6.2  承载力抗震调整系数

| 材料 | 结构构件 | 受力、破坏状态 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢 | 柱，梁，支撑，节点板件，螺栓， 焊缝 柱，支撑 | 强度破坏 屈曲稳定 | 0.75 0.80 |
| 砌体 | 两端均有构造柱、芯柱的抗震墙 其它抗震墙 | 受剪 受剪 | 0.9 1.0 |
| 混凝土 | 梁 轴压比小于0.15的柱 轴压比不小于0.15的柱 抗 震 墙 各类构件 | 受弯 偏压 偏压 偏压 受剪、偏拉 | 0.75 0.75 0.80 0.85 0.85 |

### 5.6.3  当仅计算竖向地震作用时，各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。

## 5.7  抗震变形验算

### 5.7.1  结构进行性能要求为I、II的弹性变形验算时，矩形断面应采用最大弹性层间位移角作为指标，并满足下式要求：

(5.7.1)

式中：△ue——基本地震作用标准值产生的结构层内最大的弹性层间位移（m）；计算时，钢筋混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度；

[θe]——弹性层间位移角限值，宜按表5.7.1采用；

h——计算结构层高（m）。

表5.7.1  弹性层间位移角限值

| 结构类型 |  |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架 | 1/550 |
| 钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙 | 1/800 |
| 钢筋混凝土抗震墙 | 1/1000 |
| 钢筋混凝土框支层 | 1/1000 |

注：圆形断面结构应采用直径变形率作为指标，地震作用产生的弹性直径变形率应小于4‰。

### 5.7.2  下列结构应进行性能要求为III的弹塑性变形验算：

1  8度Ⅲ、Ⅳ类场地和 9 度时，地下沉井结构除外；

2  采用隔震和消能减震设计的结构。

### 5.7.3  矩形断面结构弹塑性层间位移应满足下式要求：

(5.7.3)

式中：∆up——弹塑性层间位移（m）；

[θp]——弹塑性层间位移角限值，应小于1/400；

h——地下结构层高（m）。

圆形断面结构在罕遇地震作用下，产生的弹塑性直径变形率应小于6‰。

### 5.7.4  对需进行纵向验算的情况，应满足下列要求：

1  变形缝的变形量不应超过满足接缝防水材料水密性要求的允许值；

2  伸缩缝处轴向钢筋（螺栓）的位移应小于屈服位移；伸缩缝处的转角应小于屈服转角。

## 5.8  抗浮验算

### 5.8.1  地下结构底板下存在饱和砂土或粉土层时应进行抗浮验算。

### 5.8.2  结构所受上浮荷载的基本组合，应按下式计算：

F=γSFS+γpFp+γEvFEv                       (5.8.2)

式中：F——结构所受上浮荷载组合的设计值（N）；

γS——静力条件下浮力荷载分项系数，一般情况应采用1.2；

γp——超静孔压引起上浮力荷载分项系数，一般情况应采用1.4；

γEv——竖向地震作用分项系数，应按表4.4.4采用；

FS——静力条件下浮力代表值的效应（N）；

Fp——超静孔压引起上浮力标准值的效应（N）；

FEv——结构及上覆土竖向地震作用标准值的效应（N）。

### 5.8.3  结构抗浮力的基本组合，应按下式计算：

RF=γgRg+γsgRsg+γsfRsf                       (5.8.3)

式中：RF——结构抗浮力组合的设计值（N）；

γg——结构自重分项系数，一般情况应采用 1.0 ；

γsg——上覆土层重量分项系数，一般情况应采用 1.0 ；

γsf——侧摩阻力分项系数，一般情况应采用 0.8 ；

Rg——结构自重（N）；

Rsg——上覆地层重量（N）；

Rsf——结构壁和桩侧摩阻力（N）。

### 5.8.4  结构的抗浮验算，应采用下列设计表达式：

F≤RF/γRE                             (5.8.4)

式中：γRE——承载力抗震调整系数，除另有规定外，应按本规范表5.6.2采用；

- 6  地下单体结构

## 6.1  一般规定

- 6.1.1  本章适用于地下单体结构的抗震设计。

- 6.1.2  地下单体结构所处的场地和地基应符合下列规定：

1  选址时应结合工程的特点并根据工程地质勘查报告，对场地做出对抗震有利、不利地段的划分和综合评价；

2  场地的选择应避开抗震不利地段，当无法避开时应采取有效的抗震措施；

3  地基为软弱粘性土、可液化土、新近填士或严重不均匀土时，应估计地震时地基不均匀变形产生的不利影响，并应采取相应的措施；

4  同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同或差异显著的地基上；

5  应尽量建造在密实、均匀、稳定的地基上；

6  当无法满足本条第2、3和4款时，尚应按本规范第5.6节的规定进行动力时程分析。

- 6.1.3  当地下单体结构无法避免的处于软硬相差较大的地层中时，应对组成地下单体结构的各结构单元分别采用相应的处理措施保证地下单体结构的整体抗震能力。

- 6.1.4  地下单体结构应满足下列各项要求：

1  结构体系及结构构件应具备良好的延性和变形能力；

2  地下单体结构应具有良好的整体性，结构布置宜力求简单、规则、对称、平顺，结构质量及刚度宜均匀分布，避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变；

3  地下单体结构下层的竖向承载结构刚度不宜低于上层;

4  地下简单单体结构的主体结构与附属结构之间应设变形缝；

5  地下复杂单体结构不同结构单元间宜设变形缝；

6  施工工法、地层或荷载发生较大变化处等不同结构单元之间宜设变形缝；

7  对重要的结构节点及可能出现的薄弱部位应采取针对性措施提高其抗震能力。

- 6.1.5  地下单体结构抗震设计中，变形缝的设置应符合下列规定：

1  变形缝应贯通地下单体结构的整个横断面；

2  当结构布置、地基、基础或荷载发生变化，变形缝两侧可能产生较大的差异沉降时，宜通过地基处理、结构措施等方法，将差异沉降控制在地下单体结构及其建筑功能允许的范围内。

3  变形缝的设置位置宜避开地下单体结构公共区及出入口、风道结构范围，同时宜避开不能跨缝设置的设备。

- 6.1.6  地下单体结构的抗震等级应根据结构的特性、设防烈度、使用条件和重要性程度确定，并应符合表6.1.6的规定。

表 6.1.6  地下单体结构的抗震等级

| 结构类别 |  | 设防烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构型式 |  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 轨道交通地下车站主体结构 |  | 四级 | 三级 | 三级 | 二级 |
| 地铁车站出入口等附属结构 |  | 四级 | 四级 | 三级 | 二级 |
| 地下商场、地下商业街 |  | 四级 | 三级 | 三级 | 二级 |
| 地下停车场、地下变电站 |  | 四级 | 四级 | 三级 | 二级 |
| 地下沉井式仓储结构 |  | 四级 | 四级 | 三级 | 二级 |
| 其它 | 建筑面积超过10000m2 | 四级 | 三级 | 二级 | 二级 |
|  | 建筑面积不超过10000m2 | 四级 | 四级 | 三级 | 二级 |

注：设防烈度应根据本规范3.1.1条的规定做相应的调整。

- 6.1.7  地下单体结构框架结构中柱的设置宜满足以下规定：

1  地下单体结构框架柱的设置宜结合建筑使用、结构受力、施工工法等的要求综合确定；

2  位于设防烈度8度及上地区时，不宜采用单排柱；当采用单排柱时，宜采用钢管混凝土柱或型钢混凝土柱。

- 6.1.8  当地下单体结构所处地层中含有可液化土层时，应分析土层液化对结构受力和稳定产生的影响，设计时应考虑液化和不液化两种条件下的不利工况。

## 6.2  抗震计算

- 6.2.1  地下单体结构的地震反应计算按本规范第3、4、5章和本章规定的内容进行计算。

- 6.2.2  地下单体结构抗震计算应符合下列规定:

1  地下单体结构应进行设计地震作用下的计算时应假定结构与构件处于弹性工作状态；

2  当进行罕遇地震作用下的计算时应假定结构与构件处于弹塑性工作状态；

3  抗震计算方法的选用应符合本规范3.6节的规定；

4  地下单体结构的抗震计算模型应反映结构的实际受力状况以及结构与周边地层的动力相互作用；

5  地下复杂单体结构的抗震计算模型应反映各结构单元和连接部位的实际受力状态以及结构与周边地层的动力相互作用。组成地下复杂单体结构的各结构单元间设置变形缝时，计算模型同时应能反映各结构单元间的实际动力相互作用。

6  地下单体结构简化应符合本规范附录B的简化原则。

- 6.2.3  采用地层‒结构动力时程分析法时，土、岩石的动力特性参数应由土的动力特性试验确定。

- 6.2.4  地下简单单体结构可按平面荷载‒结构模型进行断面水平地震反应计算。

- 6.2.5  地下复杂单体结构及结构的短边与长边之比大于2：3，且短边长度大于30m的地下单体结构抗震设计时宜同时考虑两个主轴方向上的水平地震作用，并按空间结构模型进行时程分析。

- 6.2.6  遇到下列情况时，地下单体结构应按空间地层‒结构模型进行地震反应计算，计算方法应采用时程分析法：

1  沿结构纵向地层分布有显著差异。

2  沿纵向结构型式有较大变化。

3  同时在水平和竖向两个方向结构变化较多或复杂。

4  楼板开孔时，孔洞宽度大于该层楼板宽度的30%。

5  结构体系复杂、体形不规则以及结构断面变化较大、结构断面显著不对称等地下复杂单体结构。

6  地下单体结构紧贴既有重要建筑物。

- 6.2.7  地下单体结构除应进行水平地震作用计算外，设防烈度为8度及以上且存在以下情形时，宜考虑竖向地震作用：

1  结构体系复杂、体形不规则以及结构断面变化较大、结构断面显著不对称等地下复杂单体结构。

2  大跨度结构或浅埋大断面结构。

3  在结构顶板、楼板上开有较大孔洞，形成大跨悬臂构件。

4  竖向地震作用效应很重要的其他结构。

## 6.3  抗震验算

- 6.3.1  地震作用效应与其他荷载效应的组合以及结构构件抗震承载力调整应按本规范第5.6节的规定执行。

- 6.3.2  地下单体结构的抗震验算，除应符合本规范第5.6、5.7节的要求外，尚应符合下列规定：

1  应进行设计地震作用下截面承载力和构件变形的抗震验算。

2  考虑竖向地震作用时，应进行罕遇地震作用下中柱的截面承载力验算。

3  地下复杂单体结构及位于地层软硬显著变化区域的地下单体结构，尚应进行罕遇地震作用下的抗震变形验算。

## 6.4  抗震措施

- 6.4.1  地下单体结构的抗震构造措施应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关条文及本节规定执行。

- 6.4.2  当地下单体结构采用装配式结构时，宜采用利于结构稳定的结构体系，接头的构造应能够避免接头转动时引起构件损伤，衬砌块之间及衬砌块与现浇钢筋混凝土结构间均应有可靠连接。

- 6.4.3  钢筋混凝土框架柱轴压比应符合下列规定：

1  钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.4.3的限值。

表6.4.3  钢筋混凝土柱轴压比限值

| 结构型式 | 抗震等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 单排柱地下单体结构 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.85 |
| 其它地下单体结构 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.9 |

注： 1 轴压比指结构地震偶然组合下柱的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。

2 表中限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱；剪跨比不大于2的柱，轴压比限值应降低0.05；剪跨比小于1.5的柱，轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施。

2  下列情况下轴压比限值可增加0.10，箍筋的最小配箍特征值应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011确定：

1）沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm；

2）沿柱全高采用复合螺旋箍、箍筋间距不大于l00mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm；

3）沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于l0mm。

3  在柱的截面中部附加芯柱，其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%，轴压比限值可增加0.05；当此项措施与第2款的措施共同采用时，轴压比限值可增加0.15，但箍筋的体积配箍率仍可按轴压比增加0.10的要求确定。

4  柱轴压比不应大于1.00。

- 6.4.4  框架柱设计尚应满足下列要求：

1  柱截面宜采用对称配筋型式，柱主筋间距不宜大于200mm。

2  柱截面最小总配筋率不宜小于表6.4.4的规定。

表6.4.4  柱最小总配筋率

| 结构型式 | 抗震等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 单排柱地下单体结构 | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 0.8% |
| 其它地下单体结构 | 1.2% | 1.0% | 0.8% | 0.6% |

3  对于柱净高与截面短边长度（或直径）之比不大于4的柱，柱全高范围内均应加密箍筋且箍筋间距不应大于100mm。

4  单排柱全高范围内均应加密箍筋且箍筋间距不应大于100mm。

- 6.4.5  地下单体结构的顶板、底板、楼板和侧墙，应符合下列规定：

1  当采用板-柱结构时，应在柱上板带中设构造暗梁，其构造措施应与框架梁相同。

2  当采用纵梁体系时，应在柱上横向板带中设构造暗梁，其构造措施应与框架梁相同；应在与横向板带相连的边墙部位设构造暗柱，其构造措施应与框架柱相同。

3  楼板开孔时，孔洞宽度不宜大于该层楼板宽度的30%。洞口的布置宜使结构质量和刚度的分布仍较均匀、对称，避免局部突变。孔洞周围应设置满足构造要求的边梁或暗梁。

- 6.4.6  框架梁宽度大于框架柱宽度时，梁柱节点区柱宽以外部分应设梁箍筋。

- 6.4.7  框架梁柱节点区混凝土强度等级不宜低于框架柱两级以上，当不满足该要求时，应对核心区承载力进行验算，必要时应设芯柱加强。

- 6.4.8  地下单体结构采用明挖法施工时，基坑肥槽及顶板覆土应密实回填。采用暗挖法施工时，初期支护与地层和二衬间的空隙均应注浆密实回填。

- 7  地下复合结构

## 7.1  一般规定

- 7.1.1  本章适用于地下复合结构的抗震设计。

- 7.1.2  地下复合结构的各单体结构的抗震设计应满足本规范第6章的规定。

- 7.1.3  地下复合结构应避免处于软硬相差较大的土体中。当地下复合结构无法避免的处于软硬相差较大的地层中时，应对地下复合结构的各结构单元分别采用相应的处理措施，以保证整体抗震能力。

- 7.1.4  地下复合结构的各单体结构间宜设置变形缝，变形缝的设置宜满足第6章第6.1.5条的规定。

- 7.1.5  对可能出现的薄弱部位应采取针对性措施提高其抗震能力。

- 7.1.6  应采取构造措施提高地下复合结构各单体结构连接处的抗震能力。

- 7.1.7  地下复合结构的抗震等级应符合表7.1.7的规定。

表7.1.7  地下复合结构的抗震等级

| 结构类型 | 抗震设防烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 地下复合结构 | 四级 | 三级 | 三级 | 二级 |

## 7.2  计算要点

- 7.2.1  地下复合结构应按本规范第3章和本节规定选用计算方法，应按本规范第5章的规定进行抗震计算。

- 7.2.2  地下复合结构应按三维空间地层-结构模型进行考虑动力相互作用的地震反应计算。

- 7.2.3  地下复合结构的计算模型应反映各单体结构和连接部位的实际受力状态以及结构与周边地层的动力相互作用。各单体结构间设置变形缝时，计算模型同时应反映各单体结构间的实际动力相互作用。

- 7.2.4  地下复合结构体系的简化应符合本规范附录B的简化原则。

## 7.3  抗震措施

- 7.3.1  地下复合结构的抗震构造措施应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构设计标准》GB 50010和《地铁设计标准》GB 50157中有关条文及本节规定执行。

- 7.3.2  组成地下复合结构的各单体结构的抗震构造措施应符合本规范6.3节的规定。

- 7.3.3  当地下复合结构无法避免的处于软硬相差较大的地层中时，可根据需要对各单体结构分别采用不同的处理措施保证其整体抗震性能。

- 8  盾构隧道结构

- 8.1  一般规定

- 8.1.1  本章适用于盾构隧道结构的抗震设计。

- 8.1.2  盾构隧道、隧道与横通道连接处、隧道与盾构工作井或通风井连接处应进行抗震设计。位于II类场地基本地震动峰值加速度不大于0.05g地区内的乙类和丙类中小直径盾构隧道可不进行抗震计算，仅采取抗震构造措施；位于II类场地基本地震动峰值加速度不小于0.4g地区内的盾构隧道应进行专门的抗震研究。

- 8.1.3  盾构隧道的抗震计算及验算应结合盾构隧道结构特点依据本规范第5章中要求进行。

- 8.1.4  盾构隧道的抗震设计，除满足本规范要求外，尚应符合国家现行有关规范的规定。

- 8.2  计算要点

- 8.2.1  盾构隧道的抗震计算应包括横向和纵向抗震计算。盾构隧道与横通道、工作井、通风井等连接部位及地质条件剧烈变化段需精细化设计时，宜进行三维抗震计算。

- 8.2.2  应根据本规范3.1节、3.2节中抗震设防类别、设防标准及性能要求，结合工程环境、地质条件等因素选择抗震计算方法，并应满足如下要求：

1  土质地层中，盾构隧道横向及纵向抗震计算宜采用本规范第5章中的反应位移法；处于均匀地层中的圆形盾构隧道可采用均匀地层圆形盾构隧道地震内力简化计算公式；当计算断面内地质条件复杂或隧道断面形状复杂时应采用时程分析法。

2  岩质地层中，盾构隧道横向抗震计算宜采用修正的静力法；当计算断面内地质条件复杂或隧道断面形状复杂时应采用时程分析法；盾构隧道纵向抗震计算宜采用时程分析法。

3  盾构隧道与横通道、工作井、通风井等结构连接部位需精细化设计时，宜采用时程分析法。

- 8.2.3  盾构隧道各种计算方法中的计算模型选择应符合下列规定：

1  盾构隧道断面抗震计算可采用考虑管片接头对整环管片刚度折减的等效刚度环模型或采用管片接头与管片共同作用的梁-弹簧模型；盾构隧道纵向抗震计算可采用环间接头对结构纵向刚度折减的等效刚度梁模型或梁-弹簧模型。

2  盾构隧道进行了结构性二次衬砌时，抗震计算中应考虑二次衬砌的作用；在本条第1款的基础上，将二次衬砌采用梁单元模拟，二次衬砌和一次衬砌之间相互作用采用弹簧单元模拟。

3  盾构隧道抗震计算采用时程分析法时，对于盾构隧道的横向抗震计算，可按平面应变问题进行；对于纵向或主隧道与横通道、竖井等结构连接处以及地层条件发生显著变化段的抗震计算宜采用三维计算模型。

- 8.2.4  盾构隧道抗震计算中地震作用应符合下列规定：

1  抗震计算采用反应位移法时，设计地震作用基准面应根据本规范5.1.4条规定执行。

2  采用反应位移法I或II时应将地层在隧道横断面方向的位移差和周边剪切力作用于隧道结构进行抗震计算；采用反应位移法III时应将地层中隧道轴线所在位置的地层法向及切向位移作用于隧道进行抗震计算。

3  采用修正的静力法时应考虑衬砌自重地震惯性力、上覆土柱地震惯性力、地震侧向土压力增量三部分地震作用进行抗震计算。

4  采用时程分析法时应按照本规范5.5节相关规定确定地震作用及输入地震动进行抗震计算。

- 8.2.5  盾构隧道抗震验算包括管片结构、管片接头构造、隧道与横通道等结构连接处的强度、变形验算以及地层稳定验算，验算应满足如下要求：

1  根据本规范5.6节、5.7节的要求，按照荷载效应偶然组合计算地震作用下结构荷载效应值，并根据性能要求对结构强度进行验算，或同时对结构强度及结构变形进行验算。

2  结构抗震变形验算时，管片环直径变形率不应大于满足抗震性能要求的最大变形率；管片接缝及结构连接部位总变形量不应大于防水密封构造及材料容许的最大变形量；接缝处螺栓等连接件的变形应小于屈服变形。

3  对于进行了结构性二次衬砌的盾构隧道，还应进行二次衬砌的抗震验算。

- 8.3  抗震措施

- 8.3.1  隧道结构抗震措施应提高隧道结构自身抗震性能或减少地层传递至隧道结构的地震能量。

- 8.3.2  盾构隧道与横通道等结构连接处、地质条件剧烈变化段以及上覆荷载显著变化处应采取措施提高结构变形能力，不得使结构产生影响使用的差异沉降，同时应满足结构防水要求。

- 8.3.3  可采用减小管片环幅宽、加长螺栓长度、加厚弹性垫圈、局部选用钢管片或可挠性管片环等措施提高隧道结构适应地层变形的能力。

- 8.3.4  可采用如管片壁后注入低剪切刚度注浆材料等措施，在隧道与地层之间设置隔震层以减少地层传递至结构的地震能量。

- 8.3.5  盾构隧道应避免穿越断层破碎带、地裂缝等不良地质区域。当绕避不开时，应在断层破碎带全长范围及其两侧3.5倍洞径过渡区域内采取本章8.3.3条和8.3.4条的抗减震措施。

- 8.3.6  盾构隧道应避免穿越可能发生液化的地层。当绕避不开时应分析液化对结构安全及稳定性的不利影响并采取相应抗减震措施，消除结构液化沉陷或上浮措施可参考本规范4.5.9节，结构构造措施可在盾构隧道环缝面设置凹凸榫槽、隧道局部或全长进行二次衬砌等。

- 9  暗挖隧道结构

- 9.1  一般规定

- 9.1.1  本章适用于暗挖隧道结构的抗震设计。

- 9.1.2  暗挖隧道位置应选择在稳定的地层中，尽量避免穿越断层破碎带段、软硬地层变化段、软弱围岩段等一些不良地质段。隧道洞口应遵循“早进晚出”的原则，避开可能会发生崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象的地段。

- 9.1.3  暗挖隧道的抗震计算及验算应结合暗挖隧道结构特点依据本规范第5章中地下结构抗震计算方法及验算要求进行。

- 9.1.4  暗挖隧道抗震设计，除应满足本规范要求外，尚应符合国家现行有关标准或规范的规定。

- 9.2  计算要点

- 9.2.1  应根据本规范3.1节、3.2节中抗震设防类别、设防标准及性能要求，并结合工程环境、地质条件等因素选择合理的抗震计算方法，并应满足如下要求：

1  地质条件及结构形式简单时，土质地层中横向抗震计算宜采用本规范第5章中的反应位移法，岩质地层中横向抗震计算宜采用修正静力法计算；地质条件或结构形式复杂时，暗挖隧道横向抗震计算宜采用时程分析法。

2  暗挖隧道洞口段、纵向穿越软硬突变等非均匀地层时宜采用时程分析法进行纵向抗震计算。

3  暗挖隧道洞门、洞口段、主洞与辅助通道连接处等部位的可采用时程分析法进行三维动力计算。

- 9.2.2  暗挖隧道抗震计算模型的选取应按如下规定执行：

1  暗挖隧道断面计算模型中可将衬砌结构视为弹性地基上的拱形结构，可采用梁单元模拟隧道衬砌。

2  暗挖隧道抗震计算采用时程分析法且地质条件及结构形式简单时，可按平面应变问题进行地震反应计算。

3  对于洞门、洞口段、主洞与辅助通道连接处等部位的抗震计算应采用三维计算模型。

- 9.2.3  暗挖法隧道地震反应计算中，采用的地震作用应符合下列规定：

1  一般情况可仅考虑沿结构断面的水平地震作用。

2  洞门和邻接洞口的衬砌结构、纵向穿越软硬突变等非均匀地层的衬砌结构宜考虑沿结构纵向的水平地震作用。

3  地形起伏较大的浅埋傍山隧道，或沿线地质条件变化较大的局部区段，尚宜考虑竖向地震作用。

- 9.2.4  暗挖隧道抗震验算包括结构强度、变形和稳定性进行验算，应符合以下规定：

1  应根据本规范5.6节、5.7节的要求，按照荷载效应偶然组合计算地震作用下结构荷载效应值，并根据性能要求对结构强度、变形或稳定性进行验算。

2  隧道抗震强度和稳定性验算重点是隧道洞门和明洞、洞口、浅埋（偏压）、断层破碎带、软硬地层变化、软弱围岩、结构形式变化、主洞与辅助通道连接段衬砌结构。

- 9.3  抗震措施

- 9.3.1  隧道洞口段、浅埋偏压段、深埋软弱围岩段和断层破碎带等地段的结构，其抗震加强长度应根据地形、地质条件确定。加强段两端应向围岩质量较好的地段延伸，延伸长度最小值宜参照表9.3.1的规定采用。

表9.3.1  隧道抗震设防范围延伸段长度最小值

| 车道数 | 围岩 级别 | 地震动峰值加速度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.10g，0.15g） | 0.20g，0.30g） | 0.40g |
| 单车道 | Ⅲ~Ⅳ | -- | 3m | 9m |
|  | Ⅴ~Ⅵ | -- | 6m | 12m |
| 两车道 | Ⅲ~Ⅳ | -- | 6m | 12m |
|  | Ⅴ~Ⅵ | 3m | 9m | 15m |
| 三车道及以上 | Ⅲ~Ⅳ | 3m | 9m | 15m |
|  | Ⅴ~Ⅵ | 6m | 12m | 18m |

- 9.3.2  抗震设防段的隧道衬砌应采用混凝土或钢筋混凝土材料，其强度等级应不低于表9.3.2的规定。

表9.3.2   隧道衬砌材料种类及强度等级

| 车道数 | 围岩 级别 | 地震动峰值加速度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.10g（0.15g） | 0.20g（0.30g） | 0.40g |
| 单车道 两车道 | Ⅲ | 混凝土C25 | 混凝土C25 | 混凝土C30 |
|  | Ⅳ | 混凝土C25 | 钢筋混凝土C25 | 钢筋混凝土C30 |
|  | Ⅵ、Ⅴ | 钢筋混凝土C25 | 钢筋混凝土C30 | 钢筋混凝土C30 |
| 三车道 及以上 | Ⅲ | 混凝土或钢筋混凝土C25 | 钢筋混凝土C30 | 钢筋混凝土C30 |
|  | Ⅳ | 钢筋混凝土C25 | 钢筋混凝土C30 | 钢筋混凝土C30 |
|  | Ⅵ、Ⅴ | 钢筋混凝土C25 | 钢筋混凝土C30 | 钢筋混凝土C30 |

注：1、浅埋隧道均应采用钢筋混凝土。

2、地震动峰值加速度为0.40g的地区三车道隧道衬砌混凝土宜添加纤维材料，以提高抗震性能。

- 9.3.3  抗震设防地段衬砌结构构造应符合以下规定。

1  软弱围岩段的隧道衬砌应采用带仰拱的曲墙式衬砌。

2  明暗洞交界处、软硬岩交界处及断层破碎带的抗震设防地段衬砌结构应设置抗震缝，且宜结合沉降缝、伸缩缝综合设置，适当加密。II类场地基本地震动峰值加速度为0.05g的地区应至少设置1道抗震缝，II类场地基本地震动峰值加速度为0.1g或0.15g的地区应至少设置2道抗震缝，II类场地基本地震动峰值加速度为0.2g及以上的地区至少设置3道抗震缝。

3  通道交叉口部及未经注浆加固处理的断层破碎带区段采用复合式支护结构时，二衬结构应采用钢筋混凝土衬砌。

4  当隧道穿越活动断层时，衬砌断面宜根据断层最大位错量评估值进行隧道断面尺寸的扩挖设计；若无断层最大位错量评估值，隧道断面尺寸可放大20~30cm。断层设防段每模衬砌均应设置抗震缝，缝宽5cm左右，并保证抗震缝填充密实，做好隧道结构的防水。

- 9.3.4  暗挖隧道应避免穿越可能发生液化的地层。当绕避不开时应分析液化对结构安全及稳定性的不利影响并采取相应构造措施，具体措施可参考本规范4.5.9节。

- 9.3.5  洞门抗震措施应符合以下规定

1  隧道洞口位置的选择应结合洞口段的地形和地质条件确定，并应采取措施控制洞口仰坡和边坡的开挖高度，防止发生崩塌和滑坡等震害。当洞口地下较陡时，宜采取接长明洞或其它防止落石撞击的措施。

2  II类场地基本地震动峰值加速度为0.2g及以上的地区宜优先采用明洞式洞门，洞门不宜斜交设置。

3  有抗震设防要求的洞门，建筑材料应不低于相关规范的要求。

4  II类场地基本地震动峰值加速度为0.3g以上的地区，洞口边仰坡坡率降一档设置，边仰坡防护应根据设防地震动峰值加速度值的提高，依次选用锚网喷、框架长锚杆、锚索、框架锚索等措施。

- 9.3.6  在满足隧道功能和结构受力良好的前提下，为方便震后修复，可适当加大隧道断面尺寸。

- 9.3.7  隧道内设辅助通道时，应采取必要的构造措施，提高主洞与辅助通道连接处的抗震性能。

- 10  明挖隧道结构

- 10.1  一般规定

- 10.1.1  本章适用于明挖隧道结构的抗震设计。

- 10.1.2  明挖隧道应建在密实、均匀、稳定的地基上，选址时应尽量避开地层突变、软弱土、液化土及断层破碎带等不利地段，无法避开时应采取可靠的抗震措施。回填部分应满足材料、密实度等的相关要求。

- 10.1.3  明挖隧道的抗震计算及验算抗震应结合明挖隧道结构特点依据本规范第5章中地下结构抗震计算方法及验算要求进行。

- 10.1.4  明挖隧道的抗震设计，除满足本规范要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 10.2  计算要点

- 10.2.1  应根据本规范3.1节、3.2节中抗震设防类别、设防标准及性能要求，并结合工程环境、地质条件等因素选择合理的抗震计算方法，并应满足如下要求：

1  周围地层分布均匀、断面形状标准、规则且无突变的明挖结构，可按平面应变问题分析，土质地层中断面抗震计算宜采用本规范第5章中的反应位移法计算；地质条件或结构形式复杂时，明挖隧道断面抗震计算宜采用时程分析法。

2  隧道纵向地层条件变化较大时，明挖隧道除进行横向抗震计算外，还需进行纵向抗震计算，可采用反应位移法III或时程分析法。

3  隧道断面形状变化较大或隧道与相邻建构筑物构成整体时，宜采用时程分析法进行三维动力计算。

4  明挖隧道的地震作用可适当考虑挡土墙叠加效果。对于挡土墙与结构主体密切接触且受力钢筋互相连接时可将挡土墙纳入结构共同计算；对于挡墙与结构主体没有密切连接或连接薄弱情况，可将挡土墙与主体结构分开建模，根据具体情况酌情考虑二者之间的约束条件。

- 10.2.2  明挖隧道地震反应计算中，采用的地震作用应符合下列规定：

1  一般情况可仅考虑沿结构断面的水平地震作用。

2  结构形状复杂、纵向穿越软硬突变等非均匀地层的衬砌结构宜考虑沿结构纵向的水平地震作用。

3  地形起伏较大的浅埋隧道，或沿线地质条件变化较大的局部区段，或II类场地基本地震动峰值加速度为0.15g及其以上地区的明挖法隧道尚宜考虑竖向地震作用。

- 10.2.3  明挖隧道抗震验算包括结构强度、变形和稳定性进行验算，应符合以下规定：

1  应根据本规范5.6节、5.7节的要求，按照荷载效应偶然组合计算地震作用下结构荷载效应值，并根据性能要求对结构强度、变形或稳定性进行验算。

2  在液化地层中建造明挖隧道时，应检验地层液化时结构的抗浮稳定性。

3  对于围护结构作为主体结构部分的明挖隧道，必须进行抗浮稳定性验算。

- 10.3  抗震措施

- 10.3.1  明挖隧道结构抗震构造要求应符合以下规定：

1  宜采用现浇结构。需设置装配构件时，应保持其与周围构件的可靠连结。

2  中柱（墙）的纵向钢筋最小总配筋率，应增加0.5%。中柱（墙）与梁或顶板、底板的连接处应满足柱箍筋加密区的构造要求，箍筋加密区范围与抗震等级相同的地面结构柱构件相同。

3  地下钢筋混凝土框架结构构件的最小尺寸，应不低于同类地面结构构件的规定。

- 10.3.2  明挖隧道顶板和底板应符合以下规定：

1  顶、底板宜采用梁板结构。当采用板柱-抗震墙结构时，宜在柱上板带中设构造暗梁，其构造要求参考地面同类结构。

2  对地下连续墙的复合墙体，顶板、底板的负弯矩钢筋至少应有50%锚入地下连续墙，锚入长度按受力计算确定；正弯矩钢筋需锚入内衬，并均不小于规定的锚固长度。

3  隔板开孔时，孔洞宽度应不大于该隔板宽度的30%；洞口的布置宜使结构质量和刚度的分布较均匀、对称，避免局部突变。孔洞周围应设置满足构造要求的边梁或暗梁。

- 10.3.3  明挖隧道结构穿过地震时岸坡可能滑动的古河道，或可能发生明显不均匀沉陷的地层时，应采取换土或设置桩基础等措施。

- 10.3.4  明挖隧道应避免穿越可能发生液化的地层。当绕避不开时应分析液化对结构安全及稳定性的不利影响并采取相应构造措施，具体措施可参考本规范4.5.9节，或采取如下措施：

1  对液化土层应采取注浆加固和换土等措施。

2  对液化土层未采取措施时，应考虑其上浮的可能性，并在必要对其釆取抗浮措施。

3  明挖隧道结构与薄层液化土夹层相交，或施工中采用深度大于20m的地下连续墙围护结构的明挖隧道结构遇到液化土层时，可仅对下卧层进行处理。

- 11  下沉式挡土结构

- 11.1 一般规定

- 11.1.1  本章适用于下沉式挡土结构的抗震设计。

- 11.1.2  下沉式挡土结构可采用拟静力法进行抗震计算。

- 11.1.3  挡墙高度超过15m且抗震设防烈度为9度的下沉式挡土结构应进行专门研究和论证。

- 11.2  计算要点

- 11.2.1  下沉式挡土结构可采用中性状态时的地震土压力，其合力和合力作用点的高度可分别按照下列公式计算：

(11.2.1-1)

(11.2.1-2)

(11.2.1-3)

式中：E0——中性状态时的地震土压力合力；

KE——中性状态时的地震土压力系数；

θ——挡墙的地震角，可按表11.2.1取值；

h——地震土压力合力作用点距墙踵的高度；

H——挡墙后填土高度；

γ——墙后填土的重度；

φ——墙后填土的有效内摩擦角；

δ0——中性状态是的墙背摩擦角，可取实际墙背摩擦角的一半，获取墙后填土有效内摩擦角值的1/6；

α——墙后填土表面与水平面的夹角；

β——墙背面与铅锤的夹角；

表12.2.1 挡土墙的地震角θ

| 类别 | 7度 |  | 8度 |  | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.10g | 0.15g | 0.20g | 0.30g | 40g |
| 水上 | 1.5° | 2.3° | 3.0° | 4.5° | 6° |
| 水下 | 2.5° | 3.8° | 5.0° | 7.5° | 10° |

- 11.2.2  下沉重力式挡土结构在地震作用下的抗滑移稳定性和抗倾覆稳定性应进行验算，其抗滑移稳定性的安全系数不应小于1.1，抗倾覆稳定性的安全系数不应小于1.2。

- 11.2.3  下沉重力式挡土结构的整体滑动稳定性验算可采用圆弧滑动面法。

- 11.2.4  下沉挡土结构的地基承载力验算应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012。

- 11.3  抗震措施

- 11.3.1  下沉式挡土结构的后填土应采用排水措施，可采用点排水、线排水或面排水。

- 11.3.2  8度和9度时，下沉重力式挡土结构不得采用干砌片石砌筑。7度是，采用干砌片石砌筑的下沉重力式挡土结构墙高不应大于3m。

- 11.3.3  下沉重力式浆砌片（块）石挡土结构墙高，8度时不宜超过12m，9度时不宜超过10m；超过10m时，宜采用混凝土整体浇筑。

- 11.3.4  下沉重力式混凝土挡土结构的施工缝应设置榫头或采用短钢筋连接，榫头的面积不应小于总截面面积的20%。

- 11.3.5  同类地层上建造的下沉重力式或U型挡土结构，伸缩缝间距不宜大于15m。在地基土质或墙高变化较大处应设置沉降缝。

- 11.3.6  下沉式挡土结构不应直接设在液化土或软弱地基上。不可避免时，可采用换土、加大基底面积或采用砂桩、碎石桩等地基加固措施。当采用桩基时，桩尖应伸入稳定地层。

- 12  复建式地下结构

- 12.1  一般规定

- 12.1.1  本章适用于下复建式地下结构的抗震设计。

- 12.1.2  复建式地下结构的使用年限应不小于上部结构使用年限，当地下结构部分属甲类或乙类时，其使用年限宜按照100年考虑。

- 12.1.3  复建式地下结构的地上结构部分的抗震设计与构造参照现行规范执行。

- 12.1.4  复建式地下结构设计中非地震作用取值、分类应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009执行，抗震设计荷载组合应按本规范第4章规定执行。

- 12.1.5  当附建式地下结构作为箱形基础时，其结构设计尚应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6的有关规定。当采用整体扩大箱形基础方案时，扩大部分的墙体应与地下结构的内墙与外墙连通成整体，且扩大部分墙体的挑出长度不宜大于地下结构埋入土中的深度。

- 12.1.6  复建式地下结构除满足地下结构的水平向和竖向传力要求，同时也要满足作为上部结构的嵌固部位的受力要求。

- 12.1.7  当上部为钢结构房屋时，地下结构应符合下列要求：

1  框架-支撑（抗震墙板）结构中竖向连续布置的支撑（抗震墙板）应延伸至基础；钢框架柱应至少延伸至地下结构一层，其竖向荷载应直接传至基础。

2  地下结构的高度，当采用天然地基时不宜小于房屋总高度的1/15；当采用桩基础时，从承台底面起算的地下结构高度不宜小于房屋总高度的1/20。

- 12.2  计算要点

- 12.2.1  复建式地下结构应按本规范第3章和本节规定选用计算方法，应按本规范第5章的规定进行抗震计算。

- 12.2.2  地上结构为多层和高层钢筋混凝土房屋或多层和高层钢结构房屋的复建式地下结构的抗震计算，可根据结构类型和地层类型，采用振型分解反应谱法和时程分析法。

- 12.2.3  钢筋混凝土结构与钢结构构件截面抗震验算，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定进行。

- 12.2.4  当复建式地下结构的四周外墙与土层紧密接触时，上部结构的嵌固部位按下列规定确定：

1  上部结构为抗震墙结构，地下结构为单层或多层时，地下一层结构顶板可作为上部结构的嵌固部位。

2  上部结构为框架、框架-抗震墙或框架-核心筒结构时：

1）地下结构为单层，并作为箱形基础时，地下结构的顶板可作为上部结构的嵌固部位。

2）对采用筏形基础的单层或多层地下结构以及作为箱形基础的多层地下结构，当地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍时，地下一层结构顶板可作为上部结构的嵌固部位。

3）当采用大底盘整体筏形基础时，在地下结构内、外墙与主体结构墙体之间的距离满足表12.2.4条件时，地下一层的结构侧向刚度可计入该范围内的地下内、外墙刚度，但此范围内的侧向刚度不能重复计入相邻塔楼。当结构侧向刚度小于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍时，建筑结构的嵌固部位可设在筏形基础的顶部，结构整体计算时宜考虑基底土和地下结构外侧土的阻抗，可在地下结构与周围土层之间设置适当的弹簧和阻尼器来模拟。

表12.2.4  地下结构墙与主体结构墙之间的最大距离d

| 非抗震设计 | 抗震设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6，7 | 8 | 9 |
| d≤50m | d≤40m | d≤30m | d≤20m |

- 12.2.5  复建式地下结构抗震计算模型，应根据结构实际情况确定并符合以下要求：

1  正确的反应周围挡土结构和内部各构件的实际受力状况，计算模型中宜同时建立上部结构的整体模型；与周围挡土结构完全分离的内部结构，宜采用与地上建筑同样的计算模型。

2  复建式地下结构抗震计算宜采用空间结构分析模型，多遇地震作用下可采用振型分解反应谱法计算，地震系数、反应谱等参数依据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中相关要求确定。

3  在地质条件复杂或结构型式复杂的情况下，重要地下结构宜考虑地基土和结构的相互作用以及地基和结构的非线性动力特性，宜对地层-结构体系使用时程分析法进行抗震验算。

4  地上结构抗震墙底部加强部位的高度应从地下结构顶板算起。当结构计算嵌固端位于地下结构一层底板或以下时，底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。

- 12.3  抗震措施

- 12.3.1  复建式地下结构顶板作为上部结构的嵌固部位时，应符合下列要求：

1  地下结构应能保证将地上结构的地震作用传递到地下结构的抗侧力构件上。

2  地下一层与地上一层侧向刚度比不宜小于2，地下结构周边宜有与其顶板相连的抗震墙。

3  地下结构顶板应避免开设大洞口；地下结构在地上结构相关范围内的顶板应采用现浇梁板结构，相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构；其楼板厚度不宜小于180mm，混凝土强度等级不宜小于C30，应采双层双向配筋，且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。

4  地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外，尚应符合下列规定之一：

1）地下一层柱截面的每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍，且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。

2）地下一层梁刚度较大时，柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍；同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上。

5  地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积，不应少于地上一层对应肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。

- 12.3.2  复建式地下结构中无上部结构的部分，抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况一般可采用三级或四级。当复建式地下结构顶板作为上部结构的嵌固部位时，地下一层的抗震等级应与上部结构相同。当场地为有利地段时，地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级，但不应低于四级。

- 12.3.3  复建式地下结构顶板嵌固条件宜按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中相关要求。若无法满足时，宜将嵌固端应下移。

- 12.3.4  地下结构施工完成后，应及时进行基槽回填。回填材料与周围土层不应有过大的强度和刚度差异。

# 附录A  自由场地分析详细说明

### A.0.1  一维地层地震反应分析的剪切层法

对于非液化的水平成层地层，可采用剪切层法确定地层不同深度处的位移过程、加速度过程等动力响应。

剪切层法的基本假定：

1  地层是水平成层的。

2  地震波为垂直向上传播的SH波。

3  土体取用等效线性化的粘弹性模型。

剪切层法的基本参数：

1  各地层厚度。

2  各地层最大剪切模量及模量比与剪应变的关系。

3  各地层阻尼比与剪应变的关系。

4  各地层密度。

剪切层法的基本步骤：

1  假定各地层的剪切模量和阻尼比，利用动力平衡方程和各层的连续性条件计算出各地层水平位移。

2  由各地层水平位移计算出各地层的剪应变，利用模量比与剪应变的关系和阻尼比与剪应变的关系计算出各地层的剪切模量和阻尼比。

3  若计算出的各地层的剪切模量和阻尼比与假定值相差在给定误差范围内，则得到的各地层位移为所需结果；否则，以计算出的各地层的剪切模量和阻尼比为第1步中假定的各地层的剪切模量和阻尼比，重复1–3步，直到计算出的各地层的剪切模量和阻尼比与假定值相差在给定误差范围内，得到所需结果。

### A.0.2  有限元自由场地分析法

对于复杂成层、含软土、软硬交错层或饱和砂土或粉土层的场地，可采用有限元法确定地层中位移、加速度、剪应力等动力时程响应。

有限元法的基本要求：

1  合理截取地层范围，细分计算网格，网格单元竖向尺寸满足式（A.0.1-1）要求：

（A.0.1-1）

式中：lmin——网格单元竖向尺寸（m）；

λmin——输入地震波在该地层中向上传播的最小波长（m）；

n——一般取10。

2  合理选取岩土材料本构模型：

对于复杂成层、含软土、软硬交错层，土体本构应采用能反映软土高压缩性、蠕变特性和松弛特性的粘弹性本构模型，并根据实际地勘与室内试验数据标定材料参数。

对于饱和砂土或粉土层，土体本构应采用能反映土体硬化特性、强度特性的弹塑性本构模型，针对饱和砂土或粉土应采用能反映其循环剪切特性、液化变形特性的弹塑性本构，并根据实际地勘与室内试验数据标定材料参数。

3  可采用动力人工边界模拟能量辐射与耗散。

# 附录B  结构体系简化计算原则

### B.0.1  当采用反应位移法计算时，结构抗震计算应采用荷载—结构模型；当采用时程分析法计算时，结构抗震计算应采用地层—结构模型。

### B.0.3  当采用荷载—结构模型计算时，地下结构构件分别采用梁单元模拟，周边地层对结构的支承及与结构的动力相互作用采用地层弹簧模拟。

### B.0.3  当采用地层—结构模型计算时：

1  宜采用地层-结构模型按平面应变问题计算分析，当需要考虑地下结构空间动力效应时，宜采用三维模型计算分析；

2  二维时程分析法时，地下结构构件可采用梁单元或平面应变单元模拟；地层可采用平面应变单元模拟。

3  三维时程分析法时，梁、柱等杆系构件可采用梁单元或实体单元模拟，板、侧墙等构件可采用板单元或实体单元模拟，地层可采用实体单元模拟。

4  计算模型上边界宜取至地表，侧面人工边界距地下结构水平距离不宜小于3倍结构宽度，底面人工边界宜取至震动基准面。震动基准面可取基岩面：当基岩面较深时，应按本规范第4.1.4条确定覆盖层厚度。震动基准面距地下结构底板坚向距离不宜小于结构高度。

5  侧面人工边界宜模拟为粘弹性边界或自由场边界，底面人工边界宜模拟为可输入地震波的固定边界。

### B.0.4  对于腋角的简化计算应注意：

1  构件端部设有腋角时，腋角尺寸小于相应方向构件跨度的1/10，可作为同样板厚进行分析。

2  验算腋角断面所用构件有效尺寸的d，需考虑腋角，腋角仅考虑1:3坡度缓的部分作为有效尺寸，如图B所示。

图B  梁腋断面有效高度d

### B.0.5  采用纵梁—柱体系的地下结构应按等代框架法进行地震反应分析，即中柱应按真实截面尺寸建模，其他构件截面宽度应取纵梁相邻跨度各一半之和。

### B.0.6  变形缝处需考虑刚度折减。

# 附录C  起始静应力状态确定方法

### C.0.1  若静力设计时已进行过考虑施工过程的应力状态分析，宜采用静力分析结果。

### C.0.2  对于采用反应位移法且结构壁为直边的抗震设计，静力分析按下述过程进行：

1  土压力和水压力分别计算，其中水压力按静水压力公式计算出压强分布：

（C.0.2-1）

式中：pw——水压力（Pa）；

γw——水的容重，取9810N/m3；

h——计算点到自由水面的竖向距离（m）。

2  土压力按考虑结构壁与竖直方向夹角的静止状态下的土压力公式（C.0.2-2）进行计算：

（C.0.2-2）

式中，σsz为计算点处的竖向自重应力，按式（C.0.2-3）计算：

（C.0.2-3）

式中：γi——第i层土的容重（N/m3），地下水位以上用天然容重，地下水位以下用浮容重；

Hi——第i层土的厚度（m）。

K0为考虑结构壁与竖直方向夹角的静止状态下的土压力系数，按式（C.0.2-4）计算：

（C.0.2-4）

式中：φ’——计算点所在土层的有效应力强度指标；

δmob——结构壁与土的摩擦角；

β——结构壁与竖直方向夹角。

### C.0.3  对于采用时程分析法或结构壁为曲边的抗震设计，应采用数值分析方法计算起始静应力状态。

# 附录D  考虑地下结构影响的场地液化判定方法

### D.0.1  地下结构底部位于饱和砂土或粉土层时，可按式（D.1-1）计算液化深度：

（D.0.1-1）

式中：Ds——存在地下结构时的液化深度（m）；

Df——按4.5.2中复判得到的自由场液化深度（m）；

H——结构高度（m）；

ηgs——结构等效比重，按式（D.1-2）计算；

ξs——结构影响因子，按式（D.1-3）计算。

（D.0.1-2）

式中：Gst——结构重量（N），对于复建式地下结构，宜考虑上部结构重量；

Gso——结构所在空间对应的自由场的土的重量（N）。

（D.0.1-3）

式中：B——结构宽度（m）；

D——结构上覆地层厚度，即埋深（m）；

e——自然对数底数。

# 附录E  反应位移法I

### E.0.1  采用反应位移法I进行地下结构横向地震反应计算时，主要需考虑地层变形、地层剪力（周围剪力）以及结构自身的惯性力等三种地震作用，可将周围土体作为支撑结构的地基弹簧，结构可采用梁单元进行建模，见图E.0.1。

（a）矩形结构

（b）圆形结构

图E.0.1  横向地震反应计算的反应位移法

图中：kv——结构顶底板拉压地基弹簧刚度（N/m）；

ksv——结构顶底板剪切地基弹簧刚度（N/m）；

kh——结构侧壁压缩弹簧刚度（N/m）；

ksh——结构侧壁剪切地基弹簧刚度（N/m）；

τU——结构顶板单位面积上作用的剪力（Pa）；

τB——结构底板单位面积上作用的剪力（Pa）；

τs——结构侧壁单位面积上作用的剪力（Pa）；

kn——圆形结构侧壁压缩地基弹簧刚度（N/m）；

ks——圆形结构侧壁剪切地基弹簧刚度（N/m）；

τA——点A处的剪应力（Pa）；

FAX——作用于A点竖直向的节点力（N）；

FAY——作用于A点竖直向的节点力（N）；

θ——土与结构的界面A点处的法向与水平向的夹角（Pa）。

### E.0.2  地基弹簧刚度可按式（E.0.2）计算，也可按静力有限元方法计算：

（E.0.2）

式中：k——压缩、剪切地基弹簧刚度（N/m）；

K——基床系数（N/m3），可按现行国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012取经验值；

L——地基的集中弹簧间距（m）；

d——地层沿地下结构纵向的计算长度（m）。

### E.0.3  采用反应位移法I进行地下结构地震反应计算时，应考虑地层相对位移、结构惯性力和结构周围剪力作用。对地层分布均匀、结构断面形状规则无突变，且未进行工程场地地震安全性评价工作的，按式（E.0.3-1）确定地层位移，见图E.0.3：

（E.0.3-1）

式中：U(z)——地震时深度z处地层的水平位移（m）；

z——深度（m）；

umax——场地地表最大位移（m），按本规范表4.2.3-4和表4.2.3-5取值；

H——地面至地震作用基准面的距离（m）。

图E.0.3 地层位移沿深度和隧道轴向分布

地层相对位移，应按式（E.0.3-2）计算；

（E.0.3-2）

式中：U’(z)——深度z处相对于结构底部的自由地层相对位移（m）；

U(z)——深度z处自由地层地震反应位移；

U(zB)——结构底部深度zB处的自由地层地震反应位移。

地层相对位移的作用，可通过在模型中的地基弹簧非结构连接端的节点的水平方向上施加强制位移来实现，按式（E.0.3-3）计算：

（E.0.3-3）

### E.0.4  结构惯性力应按下式（E.0.4）计算：

（E.0.4）

式中：fi——结构i单元上作用的惯性力（N）；

mi——结构i单元的质量（kg）；

——结构i单元的加速度，取峰值加速度（m/s2），按本规范表4.2.3-1和表4.2.3-2取值。

### E.0.5  矩形结构顶底板剪力作用应按下式（E.0.5-1）（E.0.5-2）计算：

（E.0.5-1）

（E.0.5-2）

式中：τU——结构顶板剪切力（N）；

τB——结构底板剪切力（N）；

zU——结构顶板埋深（m）；

zB——结构底板埋深（m）；

G——地层动剪切模量（Pa）；

H——地面至地震作用基准面的距离（m）；

umax——场地地表最大位移（m），按本规范表4.2.3-4和表4.2.3-5取值；

矩形结构侧壁剪力作用应按下式（E.0.5-3）计算：

（E.0.5-3）

### E.0.6  圆形结构周围剪力作用应按式（E.0.6-1）和式（E.0.6-2）计算：

（E.0.6-1）

（E.0.6-2）

# 附录F  反应位移法II

### F.0.1  采用反应位移法II进行地下结构横向地震反应计算时，可将周围土体作为支撑结构的地基弹簧，结构可采用梁单元进行建模。

### F.0.2  地基弹簧刚度可按式（E.0.2）计算，也可按静力有限元方法计算。

### F.0.3  采用反应位移法II进行地下结构地震反应计算时，可考虑地层相对位移、结构惯性力和结构周围剪力作用。地层相对位移可由一维地层地震反应分析或自由场地地震时程反应分析得到；对于进行了工程场地地震安全性评价工作的，应采用其得到的位移随深度的变化关系。地层相对位移的作用按本规范式（E.0.3-3）计算。

### F.0.4  结构加速度由一维地层地震反应分析或自由场地地震时程反应分析得到，惯性力应按式（F.0.4）计算。

（F.0.4）

### F.0.5  矩形结构顶底板剪切力、侧壁剪力作用宜按照一维地层地震反应分析或自由场地地震时程反应分析得到，侧壁剪力作用也可按（F.0.5）式计算。

（F.0.5）

### F.0.6  圆形结构周围剪切力按照自由场地地震时程反应分析得到。

# 附录G 修正静力法

### G.0.1  采用静力法计算时，应计算的地震作用包括衬砌自重地震惯性力、上覆土柱地震惯性力、地震侧向土压力增量三部分（图G）。

图G  修正静力法计算简图

### G.0.2  修正静力法中地震作用计算应符合以下要求：

1  衬砌自重地震惯性力：

1）水平和竖向衬砌自重地震惯性力应分别按公式（G.0.2-1、G.0.2-2）计算：

水平：                                  （G.0.2-1）

竖向：                                （G.0.2-2）

式中：Ah——水平设计地震动峰值加速度；

mis——隧道衬砌计算点的质量；

Kv——竖向地震动峰值加速度与水平峰值加速度的比值；

2）水平设计地震动峰值加速度Ah应按本规范4.2.3条规定取值。

3）竖向地震动峰值加速度与水平峰值加速度的比值Kh应按本规范4.2.4条规定取值。

2  上覆土柱地震惯性力：

1）上覆土柱地震惯性力可按作用于土柱单元质心考虑（图G.0.1），其值应采用公式（G.0.2-3、G.0.2-4）计算，计算结构内力时，应采用力的平移定理，将该地震荷载简化为作用于衬砌上半部的各节点力和节点弯矩：

上覆土柱水平地震作用：                             （G.0.2-3）

上覆土柱竖向地震作用：                           （G.0.2-4）

上覆土柱垂直土压力：             （G.0.2-5）

式中：Ah——水平设计地震动峰值加速度；

g——重力加速度；

γ——围岩重度；

hi——上覆土柱的计算高度；

Bi——上覆土柱宽度；

θ0——土柱两侧摩擦角；

λ1、λ2——内、外侧地震时的侧压力系数，此处内、外侧针对偏压隧道而言，内侧为靠山一侧；当地表水平时，两侧均取λ1。

2）上覆土柱的计算高度hi可通过查表G.0.2-1得出。

表G.0.2-1  拱顶上覆土柱计算高度取值

| 跨度 | 6m及以下 | 6m~8m | 8m~10m | 10m~12m | 12m~15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V级围岩 | 4.0B | 3.0B | 2.5B | 2.2B | 1.8B |
| IV级围岩 | 2.5B | 2.2B | 2.0B | 1.8B | 1.5B |

3）内、外侧地震时的侧压力系数及相关系数按公式（G.0.2-6~G.0.2-13）：

（G.0.2-6）

（G.0.2-7）

（G.0.2-8）

（G.0.2-9）

（G.0.2-10）

（G.0.2-11）

（G.0.2-12）

（G.0.2-13）

式中：φ1、φ2——分别为地震时内、外侧围岩计算摩擦角；

φg——围岩计算摩擦角；

θ——地震角，按表G.0.2-2选取；

θ0——土柱两侧摩擦角；

θ1、θ2——分别为地震时内、外侧土柱摩擦角；

α——地面坡度角，当地面为平坡时；

β1、β2——内、外侧产生最大推力时的破裂角。

表G.0.2-2 水平设计地震动加速度峰值与地震角对应关系表

| II类场地基本地震动峰值加速度（g） | 0.10 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震角θ | 1°30’ |  | 3° | 4°30’ | 6° |

3  地震时侧向土压力增量按下公式（G.0.2-14、G.0.2-15）计算，以反对称方式施加：

内侧土压力增量：		（G.0.2-14）

外侧土压力增量：		（G.0.2-15）

式中：λ、λ’——内、外侧侧压力系数；

h1i、h2i——衬砌内、外侧任一点i至地表面的距离。

# 附录H  均匀地层中圆形盾构隧道地震内力简化计算公式

### H.0.1  均匀地层中圆形盾构隧道横断面地震内力可按公式（E.0.1-1~E.0.1-4）计算：

（H.0.1-1）

（H.0.1-2）

（H.0.1-3）

（H.0.1-4）

图H  横向地震内力正负号约定（图示为正）

式中：U——地表最大相对位移，可根据本规范附录E中公式E.0.3-1当z=0时确定；

Hc——地表至隧道中心的距离；

R——隧道横断面衬砌中轴线半径；

Es——衬砌弹性模量；

Is——衬砌环断面惯性矩；

vD——地层的泊松比；

GD——地层动剪切模量。

### H.0.2  均匀地层中圆形盾构隧道纵向地震内力可按如下公式计算：

1  地震波的传播方向与隧道轴线夹角为45°时，隧道所受轴力最大，最大轴向拉力和轴向压力及相关系数可按公式（H.0.2-1~H.0.2-13）计算：

（H.0.2-1）

（H.0.2-2）

（H.0.2-3）

（H.0.2-4）

（H.0.2-5）

（H.0.2-6）

（H.0.2-7）

（H.0.2-8）

（H.0.2-9）

（H.0.2-10）

（H.0.2-11）

（E.0.2.12）

（H.0.2.13）

式中：βT——拉伸轴力系数；

βC——压缩轴力系数；

Kl——结构纵向单位长度内纵向地层弹簧刚度；

η——轴向拉伸或压缩范围：

L’——与隧道纵轴呈45°角入射时，地震波沿隧道轴线的波长，，L按本规范附录J公式J.0.4-2计算；

Uhc’——与隧道纵轴呈45°角入射时，隧道中心处地层的水平相对位移最大值Uhc在隧道轴向方向的分量，即，即公式E.0.3-1中z取隧道中心埋深Hc时的取值；

Error: Reference source not found——盾构隧道等效抗压刚度；

——盾构隧道等效抗拉刚度；

Es——衬砌弹性模量；

As——隧道横截面面积；

2  当地震波的传播方向与隧道轴向一致，即φ为0°时，衬砌结构将产生最大弯矩，最大弯矩及相关系数可按公式（H.0.2.14~H.0.2.18）计算：

（H.0.2-14）

（H.0.2-15）

（H.0.2-16）

（H.0.2-17）

（H.0.2-18）

式中：αM——弯矩系数；

Kt——结构纵向单位长度内横向地层弹簧刚度；

Uhc——隧道中心处地层的水平相对位移最大值，公式E.0.3-1中z取隧道中心埋深时的取值；

L——地震波波长，按附录J公式J.0.4-2计算；

(EI)eq——盾构隧道等效抗弯刚度；

Is——衬砌环断面惯性矩。

KJ——隧道横截面螺栓抗拉刚度；

kj——单个螺栓的抗拉刚度；

n——横截面螺栓的个数；

ls——衬砌环宽度。

# 附录J  反应位移法III

### J.0.1  采用反应位移法III进行地下结构纵向地震反应计算时，可将结构周围土体作为支撑结构的地基弹簧，结构宜采用梁单元进行建模，见图J。地震位移施加于地基弹簧的非结构连接端。

图J  纵向地震反应计算的反应位移法

图中：kl——沿地下结构纵向侧壁剪切地基弹簧刚度（N/m）；

kt——沿地下结构纵向侧壁拉压地基弹簧刚度（N/m）。

### J.0.2  地基弹簧刚度可按静力有限元方法计算，也可按式（J.0.2-1）和式（J.0.2-2）计算：

（J.0.2-1）

（J.0.2-2）

式中：K——基床系数（N/m3）；

L——地基的集中弹簧间距（m）；

W——隧道横向平均宽度或直径（m）。

### J.0.3  沿结构纵向轴线处施加的地层位移分布可采用结构纵向轴线各处地层自由场的位移时程分布，或以地下结构延长方向垂直的水平方向地震时，地层水平位移按正弦规律变化计算：

（J.0.3-1）

（J.0.3-2）

（J.0.3-3）

（J.0.3-4）

式中：U(x,z)——坐标处地震时的地层水平位移（m）；

L——地层变形的波长，即强迫位移的波长（m）；

L1——表面地层变形的波长（m）；

L2——基岩变形的波长（m）；

VSD——表面地层的平均剪切波速（m/s）；

VSDB——基岩的平均剪切波速（m/s）；

Ts——考虑地层地震应变水平的地层场地特征周期（s）。

# 附录K  抗浮计算方法

### K.0.1  抗浮计算按照本规范第5.8节的内容进行，其中超静孔压引起上浮力标准值的效应Fp可由式（K.1-1）计算：

（K.1-1）

式中：Ah——结构底面在水平面上的投影面积（m2）；

psa——结构底面超静孔压平均值（Pa），可按式（K.1-2）计算：

（K.1-2）

式中：σsz——自由场静力条件下结构底面平均高程处的竖向总应力（Pa）；

Iw——结构底面所在土层震动弱化指数（见3.4.7）。

也可取采用弹塑性自由场分析时结构最低点所在位置的超静孔压最大值的0.5倍进行复核。

### K.0.2  结构和桩的侧摩阻力Rsf按照《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008中表5.3.5-1的取值乘以地震弱化修正系数ψe，其中地震弱化修正系数ψe可由式（K.2-1）计算：

（K.2-1）

也可采用弹塑性自由场分析，由式（K.2-2）进行复核：

（K.2-2）

式中：——采用弹塑性自由场分析时相应深度处竖向有效应力的最小值（Pa）；

σz——采用弹塑性自由场分析时相应深度处竖向有效应力为最小值时刻的竖向总应力值（Pa）。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《中国地震动参数区划图》GB 18306

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909–2014

《地铁设计规范》GB 50157

《混凝土结构设计标准》GB 50010

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012

《公路工程抗震规范》JTG B02-2013

《铁路工程抗震设计规范》GB 50111-2006

《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008

《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6

《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

# 中华人民共和国国家标准

城市地下结构抗震设计规范

GB XXX－201X

条 文 说 明

制订说明

本规范系根据住房与城乡建设部建标[2014]189号文件的要求，由清华大学和北京城建设计发展集团股份有限公司负责组织有关设计、研究和教学单位相关专家，展开广泛调查研究，认真总结国内外经验，参考和借鉴国内外相关标准和最新研究成果，在广泛酝酿、讨论和征求意见的基础上编制而成。这是国内外第一部专门针对地下结构的抗震设计标准，主要针对抗震问题突出的浅埋地下结构。

本规范的编制过程中广泛调查了已有地下结构的震害资料，系统总结了各种地下结构抗震计算理论及方法和实践成果。系统全面地梳理了现有各种计算理论和方法的基本假设、计算过程、参数确定方法、适用范围及优缺点，并根据具体的地下结构问题有针对性地选择理论假设合理、计算结果可靠、实际应用方便的方法进行了改进和细化。并通过大量物理试验和数值试验对场地地震反应分析方法的评价与改进、地震反应简化分析方法的选择与改进、地震反应数值分析方法的细化和实用化改进、液化的判别和液化地基中地下结构的动力响应、结构抗震构造要求的具体化和有效性等方面进行了深入研究，对选用或提出的地下结构抗震计算方法、地下结构地震动输入方法、液化判定和处理方法以及地下结构抗震措施进行了测试验证，并对抗震设计的原则问题、抗震计算方法的改进与选用问题、地震作用效应的计算问题、构造措施及有效性问题和可液化土震害的评价与处理问题开展了专题论证。

为便于使用者能正确理解和执行条文规定，编制组编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规范规定的参考。

目    次

1  总则	71

2  术语和符号	72

3  抗震设计的基本要求	73

3.1  抗震设计的设防分类和设防标准	73

3.2  抗震性能要求	73

3.3  地震动参数	74

3.4  场地	74

3.5  结构体系	75

3.6  地震反应计算	76

3.7  抗震措施	76

3.8  减震隔震设计	76

3.9  地震反应观测	77

4  场地与设计地震动	78

4.1  场地分类与地层评价	78

4.2  地下结构设计地震动参数	79

4.3  设计地震动加速度时程	79

4.4  设计地震作用及组合	79

4.5  地层地震液化的判别及其影响	80

5  地下结构抗震计算	81

5.1  一般规定	81

5.2  地下结构地震反应位移法I	81

5.3  地下结构地震反应位移法II	81

5.4  地下结构地震反应位移法III	82

5.5  地下结构时程分析法	83

5.6  截面抗震验算	85

5.7  抗震变形验算	86

5.8  抗浮验算	87

6  地下单体结构	89

6.1  一般规定	89

6.2  抗震计算	90

6.3  抗震验算	91

6.4  抗震措施	91

7  地下复合结构	93

7.1  一般规定	93

7.2  计算要点	93

8  盾构隧道结构	94

8.1  一般规定	94

8.2  计算要点	94

8.3  抗震措施	96

9  暗挖隧道结构	99

9.1  一般规定	99

9.2  计算要点	99

9.3  抗震措施	100

10  明挖隧道结构	101

10.1  一般规定	101

10.2  计算要点	101

10.3  抗震措施	102

11  下沉式挡土结构	103

11.1 一般规定	103

11.2  计算要点	103

11.3  抗震措施	103

12  复建式地下结构	104

12.1  一般规定	104

12.2  计算要点	104

12.3  抗震措施	104

# 1  总    则

### 1.0.1  制定本规范，不仅仅是为了确保地下结构的地震安全，也是为了尽可能减轻地下结构因地震导致的性能降低给自身及周边建筑的正常使用造成的障碍。这里的法律法规包括中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《市政公用设施抗灾设防管理规定》。

### 1.0.2  多年来，很多位于区划图6 度的地区发生了较大的地震，6度地震区的建筑要适当考虑一些抗震要求，以减轻地震灾害。

### 1.0.3  本规范对于建筑抗震设防的基本思想和原则同现行《建筑抗震设计规范》GB50011保持一致，但考虑到地下结构具有使用周期长、破坏隐蔽、修复困难，易造成巨大直接和间接损失的特点，相比于2016规范对建筑的“三个水准”的设防目标，本规范对于地下结构抗震设计有更高的要求。使用功能或其他方面有专门要求的大型地下结构，当采用抗震性能化设计时，应具有更具体或更高的抗震设防目标。

抗震设防是以现有的科学水平和经济条件为前提。规范的科学依据只能是现有的经验和资料。目前对地震规律性的认识还很不足，随着科学水平的提高，规范的规定会有相应的突破；而且规范的编制要根据国家的经济条件的发展，适当地考虑抗震设防水平，制定相应的设防标准。

### 1.0.4  本条文与现行《建筑抗震设计规范》GB 50011的基本思想一致。

### 1.0.5  本条文与现行《建筑抗震设计规范》GB 50011的基本思想一致。

# 2  术语和符号

### 2.1、2.2  本章没有列出其他现行广泛使用的规范、标准或文献（例如《建筑抗震设计规范》GB 50011）中已有统一定义的术语或符号，只列出了没有统一定义或本规范特有的术语与符号。

- 3  抗震设计的基本要求

- 3.1  抗震设计的设防分类和设防标准

### 3.1.1  地下结构抗震分类参照了现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223。

### 3.1.2  本条按照地下结构承担功能的重要性对地下结构的抗震设防类别进行划分。

### 3.1.3  本条主要参照现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223制定，提高抗震措施，着眼于把财力、物力用在增加结构薄弱部位的抗震能力上，是经济且有效的方法；只提高地震作用，则结构的各构件均全面增加材料，使得投资增加，效果不如前者。

### 3.1.4  地下结构的抗震安全性与其所处的地层条件密切相关，当地层条件复杂或地下结构规模很大以及地下结构的安全性很重要时均要进行全面考虑地层条件对结构抗震安全性影响的专项论证。

- 3.2  抗震性能要求

### 3.2.1  地下结构多具有体量大、结构复杂、人员集中的特点，受损后影响面大且修复困难，且很多也是抗震救灾的基础设施。因此，相比一般建筑物“小震不坏，中震可修，大震不倒”的抗震设防目标，地下结构应进一步提高为“中震不坏，大震可修”。本条规定的地下结构应达到的三个抗震性能要求，在抗震设计时，应根据不同的地震动水准，并结合其重要程度，选取不同的性能要求，作为抗震设防目标。地下结构在不同性能要求下的工作状态及受损程度分述为：

性能要求Ⅰ：结构处于正常使用状态，从抗震分析角度，结构可视为线弹性体系。在预期的地震动作用下，结构一般不受损坏。

性能要求Ⅱ：结构整体处于非线性弹性工作阶段，在预期的地震动作用下，仅有局部的轻微损伤且应保证可快速修复后正常使用。

性能要求Ⅲ：结构进入弹塑性工作阶段，在预期的地震动作用下，结构发生一定的非弹性变形，但应控制在可修复的范围内。

### 3.2.2  本规范按照《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015中的规定，按照地震重现期将地震动分为多遇地震动、基本地震动、罕遇地震动和极罕遇地震动。

### 3.2.3  从经济方面考虑，将结构设计成在任何强烈地震作用下都不破坏是极其困难的、甚至是不可能的。考虑到强度不同的地震发生的概率不同，强度越高则发生概率越低。在抗震设计性能要求方面，基本设想是在遭受发生概率高的地震时，预期的结构破损应比较轻微，而在遭受发生概率低的地震时，预期的结构破坏比较明显。不同发生概率的地震作用下，容许的结构破坏程度不同。对于特殊设防类的地下结构，由于其重要性尚应考虑万年一遇的极罕遇地震下的抗震设计。

- 3.3  地震动参数

### 3.3.2  地下结构的抗震设防要求一般应比地上建筑有所提高，本规范仅提高了地下结构抗震性能要求，地震动作用与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011一致。

### 地上建筑的设计使用周期目前为50年，而地下结构设计使用周期设定为100年应更为合理，所以地下结构地震设防水准与地震重现期是否需要提高尚缺乏深入研究。因此本规范的抗震设防烈度和设计加速度的取值要求仍然与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011一致。

### 3.3.3  这里的主要城镇指县级及县级以上城镇。

- 3.4  场地

### 3.4.1  现行国家标准《建筑物抗震设计规范》GB 50011对场地进行了有利、不利和危险地段的划分，并按照建筑物或构筑物的重要性对场地的选择提出了要求。与地上结构相比，地下结构的安全性受场地的影响更大，因此对场地的选择也应按要求进行。本规范第4.1.1条给出划分场地有利、一般、不利和危险地段的依据。

### 3.4.2、3.4.3  历次大地震的经验表明，同样或相近的地下结构，建造于I类场地时震害轻微，建造于III、IV类场地震害明显。本规范对I类场地，仅降低抗震构造措施，不降低抗震措施中的其他要求。对III、IV类场地，除各章有具体规定外，仅提高抗震构造措施，不提高抗震措施中的其他要求。

### 3.4.4  饱和砂土或粉土和软弱黏性土对地下结构的抗震安全性有较大的威胁，因此要充分考虑其不利影响并采取相应措施。

### 3.4.5  本规范第4.5.2条的四步判别法是在大量实测资料和计算分析成果的基础上总结的，对考虑地下结构的场地液化判定应照此执行。

### 3.4.6  岩土体产生滑坡、塌陷、崩塌和采空区等会对附近的地下结构的受力情况产生较大影响，因此要对场地可能发生此类问题的岩土体进行地震作用下稳定性的评价。

### 3.4.7  液化判别标准贯入锤击数基准值Ncr是地层发生液化的临界值。循环扭剪实验表明，当超静孔压上升引起土体弱化到一个临界值后土体的剪应变会显著增加，对应的标贯数约为临界锤击数的0.75倍，因此以式（3.4.7）定义的土层震动弱化指数作为是否发生自由场强度显著降低的判定指标，当自由场强度显著降低（Iw>0.75）时，应采用弹塑性动力时程分析方法。

剪切层法为一维粘弹性分析方法，所以对于均质或水平成层地层适用。而当土层较复杂时，应采用粘弹性动力时程分析法。

- 3.5  结构体系

### 3.5.1  长期以来地下结构都缺少一个合适的分类，本规范依据地下结构的结构特征和受力特点的不同，将地下结构分为地下单体结构、地下复合结构、盾构隧道结构、暗挖隧道结构、明挖隧道结构、下沉式挡土结构、复建式地下结构七类，并在第6到第12章分别对每一类地下结构给出了抗震设计的一般规定、计算要点和抗震措施。

### 3.5.2  明确的计算简图和合理的地震作用传递途径包括三重含义：在地震作用下结构的实际受力状态与计算简图相符；结构传递地震作用的路线不能中断；合理反映结构与地基的相互作用以及地基的辐射阻尼的减震作用。

关于薄弱部位的概念，其内涵为：

1 在罕遇或极罕遇地震作用下，结构的强度安全储备所剩无几，此时应按构件的实际承载力标准值来分析，判定薄弱部位的安全性。

2 结构突变处会产生应力集中的不利影响，设计上要尽量避免出现这种薄弱部位，并对这种部位采取措施以提高其抗震能力。

3 要避免仅对结构中某些构件或节点采取局部加强措施，造成整体结构的刚度、强度的不协调而使其他部位形成薄弱环节。

4 在抗震设计时要控制薄弱部位有较好的变形能力，以避免薄弱部位发生转移。

### 3.5.3  多道防线对于结构在强震下的安全是很重要的。多道防线的概念指：

1 整个抗震结构体系由若干个延性较好的分体系组成，并由延性较好的结构构件连接起来协同工作。

2 抗震结构体系具有最大可能数量的内部、外部赘余度，有意识地建立起一系列分布的塑性屈服区，以使结构能吸收和耗散大量的地震能量，一旦破坏也易于修复。设计计算时，需考虑部分构件出现塑性变形后的内力重分布，使各个分体系所承担的地震作用的总和大于不考虑塑性内力重分布时的数值。

- 3.6  地震反应计算

### 3.6.1  反应位移法是适用于地层条件和结构形体简单的一种地下结构地震反应的简化拟静力分析方法。其用地震时周围地层的变形作为地震作用，比较符合地下结构地震时的振动特点。反应位移法I是给定了位移模式和地表位移量，对较均质地层偏于保守。反应位移法II通过自由场分析确定场地位移分布，可适用于水平成层或复杂成层的地层。反应位移法III是针对线长形结构的纵向地震反应计算方法。其他拟静力方法可参照其特点在合适的条件下使用。

当地层中有呈现强非线性的软土层时，最危险的时刻或位移模态不易确定，拟静力法不再适用，应采用粘弹性时程分析法。

当地层中含有饱和砂土或粉土层时，可能出现强度显著降低的振动弱化或液化的情形，应采用弹塑性时程分析方法。

对于几何形体简单的地下结构，沿结构纵向地层有显著变化时，采用三维计算更为合理。

### 3.6.2  时程分析法精度较高，但由于需要较深的多方面专业知识和技能，对使用者要求较高且操作繁杂，其计算结果的评价也不容易，因此需要同时采用反应位移法II计算作为对比，若两者结果出现很大的差别则应检查时程分析操作过程。

极罕遇地震作用下地基土一般会进入强非线性阶段，与结构的相互作用也会很强烈，拟静力法已不再适用，应采用时程分析法。

### 3.6.3  计算结果的可靠性与计算模型、计算软件和操作过程密切相关，《建筑工程设计文件编制深度规定》要求使用计算机进行抗震分析时，应对软件的功能有切实的了解，计算模型的选取必须符合结构的实际工作情况，计算软件的技术条件应符合规范及有关强制性标准的规定，设计时应对所获计算结果进行判别，确认其合理有效后方可在设计中应用。

- 3.7  抗震措施

### 3.7.1~3.7.4  本节所提的抗震措施是针对地下结构的共性要求。对于不同类别地下结构的具体抗震措施，见本规范第6到第12章。

- 3.8  减震隔震设计

### 3.8.1  消能减震和隔震设计是一种新技术，应考虑使用功能要求、消能减震与隔震效果、长期工作性能等问题。适应我国经济发展的需要，有条件地利用消能减震和隔振来减轻地下结构的地震灾害，是完全可能的。现阶段，这种新技术主要用于对使用功能有特别要求和高地震活动性地区的地下结构。

### 3.8.2  本条对地下结构消能减震和隔震设计的设防目标提出了原则要求。按本规范规定进行消能减震或隔震设计，与非消能减震或非隔震的地下结构相比，抗震设防性能目标应有所提高。

- 3.9  地震反应观测

### 3.9.1  地震反应观测是发展地震工程和工程抗震科学的必要手段，本条强调在条件许可的情况下，应当布设地震反应观测系统。

- 4  场地与设计地震动

- 4.1  场地分类与地层评价

### 4.1.1  关于对结构物抗震有利、一般、不利和危险地段的划分，参照了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

### 4.1.2  采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的工程场地类别划分方法。《建筑抗震设计规范》GB 50011是以等效剪切波速和覆盖层厚度作为评定指标的双参数分类方法，该方法得到了我国工程界的普遍认同。

### 4.1.3  土的类型划参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

### 4.1.4  工程场地覆盖层厚度的确定方法参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

### 4.1.5  本条采用了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

### 4.1.6  这种双参数分类法得到了我国工程界的普遍认同，但在使用过程中也提出了一些问题和意见。主要的意见是此分类方案呈阶梯状跳跃变化，在边界线上不容易掌握，特别是在覆盖层厚度为80m、等效剪切波速为140m/s的特定情况下，覆盖层厚度或等效剪切波速稍有变化，则场地类别有可能从IV类突变到II类场地，地震作用的取值差异甚大。这主要是有意识地扩大II类场地造成的。为了解决场地类别的突变问题，本规范规定当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于地类别的分界线附近（指相差15％的范围）时，应按插值方法确定地震作用计算所用的设计特征周期。

### 4.1.7  本条参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，但去掉了可忽略发震断裂错动影响的判断，强调尽量避让主断裂带，因为地下结构的抗震安全性相比地上结构受地层条件的影响更大。

### 4.1.8  本条参照了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相关条文的规定。

### 4.1.9  在天然地基抗震验算中，对地基土承载力特征值调整系数的规定，主要考虑了地基土在有限次循环动力作用下强度一般较静强度提高和在地震作用下结构可靠度容许有一定程度降低这两个因素。调整系数参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中相关条文制定。

### 4.1.10  参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中相关条文制定。地基基础的抗震验算，一般采用所谓“拟静力法”，此法假定地震作用如同静力，然后在这种条件下验算地基和基础的承载力和稳定性。所列的公式主要是参考相关规范的规定提出的，压力的计算应采用地震作用效应标准组合，即各作用分项系数均取1.0的组合。

- 4.2  地下结构设计地震动参数

### 4.2.1  不同类型的地下结构地震破坏后果不同，特别是次生灾害及修复难易程度，为有效地减轻工程的地震灾害，对不同类型地下结构抗震设计地震动参数的确定提出了不同的要求。

甲类地下结构抗震设计需要采用基于具体工程场地的地震、地质环境及工程地质条件的特定地震动参数，因此规定应采用基于具体工程场地地震安全性评价或专门研究工作结果经地震主管部门审定批准的地震动参数。为甲类地下结构的抗震设计而进行的地震安全性评价或专门研究工作提供的成果应能满足抗震设计要求。

一般情况下对于乙类及丙类地下结构，抗震设计所采用的地震动参数按本规范取值即可。对已进行了具体工程场地地震安全性评价或地震小区划工作的情况，也可采用地震主管部门审定批准的震动参数结果进行抗震设计，但一般情况下不应低于本规范规定的设计地震动参数。

### 4.2.2  与地上结构相比，地下结构抗震设计的一个明显特点在于地震动对结构的作用遍布结构的整个外表面，而地震加速度和位移在场地不同高程处有明显不同，因此地震动参数要包括地下结构所在场地不同高程的值。

### 4.2.3、4.2.4  这两条参照现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909–2014的相关条文制定。

### 4.2.5  实测和理论分析表明，浅埋地下结构所处的深度范围内，在较均质的地层中峰值加速度会随深度衰减，因此在采用适用于较均质地层的反应位移法I和反应位移法III进行计算时，可按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相关条文的规定，即按照本条的第一种情况考虑。但当地层条件更为复杂，需要采用反应位移法II或时程分析法进行计算时，应根据地表峰值加速度进行反演。

## 4.3  设计地震动加速度时程

### 4.3.1、4.3.2、4.3.3  本节条文按照现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909–2014的相关条文制定。

## 4.4  设计地震作用及组合

### 4.4.1  地震土压力指地震引起的附加土压力效应，这里的附加土压力效应包括三个方面，分别由土体惯性力、土体变形、土体抗剪强度变化引起的附加土压力效应。

“地震作用”中“地震引起地层液化流动”是指结构阻碍液化后土体流动的力的反作用力。

### 4.4.2  地震液化对地下结构的影响是复杂的，既可能因为液化大变形产生不利影响，也可能因为液化层的隔震效应产生有利影响，因此对于可能产生液化的地层，设计时应对两种情况下的不利工况进行考虑。

### 4.4.3  这里的基本作用效应不包括地震引起的效应，地震引起效应的分项系数按照表4.4.4选取。

永久荷载的分项系数参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011取值；静土压力和静水压力变化不大，也按1.2取值；有效预应力为有利荷载，参照《建筑抗震设计规范》GB 50011对有利的重力荷载分项系数的取值，取为1.0；活荷载参照《建筑抗震设计规范》GB 50011对风荷载的取值分项系数，取为1.4。

### 4.4.4  本条采用了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定。

### 4.4.5  研究表明，当地下结构最大尺寸超过600m后，地震动非一致输入的影响十分显著，因此当采用时程分析法计算时，对于最大尺寸超过600m的地下结构不能仅采用简单的一致输入，而应考虑地震动非一致性的影响。

## 4.5  地层地震液化的判别及其影响

### 4.5.1  本条参照现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909–2014制定。

### 4.5.2、4.5.3、4.5.4  地震液化的四步判别法是清华大学经过长期研究提出的。4.5.3条的初判方法和4.5.4条的复判方法采用的是现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011提供的经验方法；附录D的详判方法是清华大学经过试验和数值分析总结出的；当详判认为有液化可能时，应采用合适的本构模型对含结构物的土层进行动力时程分析，确定液化范围以采用相应抗液化对策。

### 4.5.5  本条参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定制定。由于存在地下结构时液化深度可能大于20m，因此补充了中点深度大于20m时Wi的取值。

### 4.5.6  本条参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定制定。

### 4.5.7  本条参照现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909–2014的相关规定制定。

# 5  地下结构抗震计算

## 5.1  一般规定

5.1.3  由于地震动存在沿地层深度的变化，因而结构地震反应分析中，以何处的地震动作为输入则是分析工作的必要前提，因此本规范设计地震作用基准面同现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909。

5.1.4  场地地表地震动峰值加速度竖向与水平向的比值与地震环境有关，近断层处比值可达到或超过1.0，但随着震中距的增加其比值会减少。为此，本规范确定了考虑地震环境影响的地震动峰值加速度竖向与水平向比值的取值方案。但为了安全起见，同时限制了场地地表地震动竖向峰值加速度取值应不小于水平向峰值加速度的0.65。

## 5.2  地下结构地震反应位移法I

5.2.1  按表3.6.1规定，反应位移法I用于对地下结构断面地震反应计算。反应位移法认为地下结构在地震时的反应主要取决于周围地层的变形，而惯性力的影响相对较小。进行反应位移法计算时，在计算模型中引入地基弹簧来反映结构周围地层对结构的约束作用，同时可以定量表示两者间的相互影响。将地层在地震作用下产生的变形通过地基弹簧以静荷载的形式作用在结构上，同时考虑结构周围剪力以及结构自身的惯性力，采用静力方法计算结构的地震反应。

计算模型中，结构周围土体采用地基弹簧表示，包括压缩弹簧和剪切弹簧；结构一般采用梁单元进行建模，根据需要也可以采用其他单元类型。

5.2.2  反应位移法I除考虑静载外，应考虑地震引起的地层相对位移、结构惯性力和结构周围剪力作用。地层相对变形可采用附录E的三角函数法确定。

5.2.3  结构自身的惯性力可将结构物的质量乘以场地相应位置最大加速度来计算，可以简化为作用在结构形心上的集中力，最大加速度可取峰值加速度（m/s2），按本规范表4.2.3-1和表4.2.3-2取值。

5.2.4  结构周边剪力可由自由场地层地震反应分析来获得，作为简化，可使用附录E建议的简化计算公式确定地下结构边界处的剪应力。

## 5.3  地下结构地震反应位移法II

5.3.1  按表3.6.1规定，反应位移法II用于对地下结构断面地震反应计算。

5.3.2  使用反应位移法II时，由于地层可能为水平成层或复杂成层，其在地震中相对变形、加速度响应、动力响应的确定可根据实际地层参数，由一维地层地震反应分析或自由场地地震时程反应分析得到。

地层位移可以采用动力有限元方法等数值方法进行计算。

反应位移法中需将地下结构周围自由地层在地震作用下的最大位移（可取相对变形，令相应于结构底面深度的位移为零）施加于结构两侧面压缩弹簧及上部剪切弹簧远离结构的端部。可将强制位移按附录F（式F.0.3-3）转换为直接施加在结构侧壁和顶板上的等效荷载。

5.3.3  结构自身的惯性力可将结构物的质量乘以场地相应位置最大加速度来计算，可以简化为作用在结构形心上的集中力，也可以按照各部位场地相应位置的最大加速度计算结构的水平惯性力并施加在相应的结构部位上。

5.3.4  矩形断面地下结构上下表面的地层剪力可由自由场地层地震反应分析来获得，等于地震作用下结构周围自由地层相应于结构上下表面处的剪力。

5.3.5  圆形断面地下结构周围地层剪力可由自由场地层地震反应分析来获得，等于地震作用下结构周围自由地层相应于结构周围的剪力。

## 5.4  地下结构地震反应位移法III

5.4.1  按表3.6.1规定，反应位移法III用于对地下结构纵向地震反应计算。

研究发现，隧道结构刚度较大而密度小于地层，其纵向变形取决于隧道周围地层的位移，包括沿隧道纵向和横向水平位移，而隧道衬砌结构则通过弹性支承链杆与地层相连或视为弹性地基梁，并随地层位移而产生相关变形。目前，隧道纵向地震反应计算方法有很多种，根据地层和隧道变形情况大体上可以分为共同变形法和相对变形法两大类。共同变形法认为在地震波作用下，隧道随周围地层一并波动变形，两者间无相对位移；而相对变形法认为隧道的刚度对周围地层的变形会产生一定的影响，两者通过相互作用使得隧道的变形与自由场地层变形并不完全一致。历次震害表明，相对变形法能更准确的计算隧道纵向地震反应。

反应位移法III是一种相对变形法，该方法是在求得结构周围地层地震变形的情况下，采用变形传递系数计算结构的地震反应。

5.4.2  地层地震动可以分解为与隧道纵轴平行和垂直的两个分量。其中，与隧道纵轴平行的分量可使隧道结构随周围地层产生平行于隧道轴线的拉压变形，隧道将产生拉压应力；与隧道纵轴垂直的分量可使隧道结构随周围地层产生垂直于隧道轴线的水平和竖直方向的横向变形，隧道将产生挠曲应力。因此评估隧道纵向地震反应时，需计算沿隧道纵向的拉压应力和挠曲应力。

5.4.3  可参考现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909中6.8节的相关规定，对地层建立有限元模型，在模型的结构部位分别沿隧道纵向和横向施加均布荷载q，由静力法计算得到相应位置的平均变形δ，从而求得基床系数与地基弹簧刚度。

5.4.4  对于线长形地下结构，其沿纵轴和垂直纵轴的变形可通过自由场变形计算，作为简化，可使用附录J建议的简化计算公式确定。

5.4.5  由于变形缝与隧道结构在强度、刚度等方面存在差异，因此需采用不同的模型进行模拟。在施加横向地震动位移时，隧道结构将产生横向挠曲变形，变形缝由于采用了一定的抗震措施，因此可承受一定的弯矩作用，可将变形缝模型化为转动非线性弹簧模型；同样，在施加纵向地震动位移时，隧道结构将产生拉压变形，变形缝一样能承受一定的拉压荷载，同时，因为其抗拉压能力不同，因此可将变形缝模型化为非对称拉压非线性弹簧模型。

5.4.6  盾构施工时，一般在盾构环之间的结构相对薄弱，因此可将结构梁单元取为一盾构环的长度；而对于明挖施工法，结构连续性较强，可按隧道自然节段确定，但为了保证计算精度，梁单元长度不应大于10米，同时应满足模型总长度不小于地层变形波长的要求。

## 5.5  地下结构时程分析法

5.5.1  对于粘弹性时程分析法和弹塑性时程分析法的选取应参照本规范3.6.1条的规定。

5.5.2  进行时程分析时，鉴于不同地震波输入进行时程分析的结果不同，本条规定一般可以根据小样本容量下的计算结果来估计地震作用效应值。通过大量地震加速度记录输入不同结构类型进行时程分析结果的统计分析，若选用不少于二组实际记录和一组人工模拟的加速度时程曲线作为输入，计算的平均地震效应值不小于大样本容量平均值的保证率在85%以上，而且一般也不会偏大很多。当选用数量较多的地震波，如5组实际记录和2组人工模拟时程曲线，则保证率更高。

5.5.3  地层的选取范围（参考现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909中6.9节），一般顶面取地表面，底面取等效基岩面，水平向自结构侧壁至边界的距离宜至少取结构水平有效宽度的3倍，如图下图1所示：

图1 一般情况下计算模型选取范

同时需要考虑以下两种特殊情况。当地下结构埋深较深，结构与基岩的距离小于3倍地下结构竖向有效高度时，计算模型底面边界取至基岩面即可，如图2所示；当地下结构埋深嵌入基岩，此时计算模型底面边界需取至基岩面以下，如图3所示。

图2 埋深较深时计算模型					图3 地下结构嵌入基岩时计算模型

5.5.4  土的应力应变关系是很复杂的，尤其是土的动应力应变关系具有非线性、滞后性、变形累积性等特点，目前已有的本构模型都只能模拟某些加载条件下某类土的主要特征，没有一种本构模型能够全面地、正确地描述任何加载条件下各类土体的本构特征。同时，经验表明一些本构模型理论上虽然很严密，但可能由于参数取值不当，出现计算结果不合理的现象；相反，有些模型尽管形式简单，但由于其参数物理意义明确，容易通过试验确定，计算结果反而较为合理。因此，在选择本构模型时，往往需要在精确性和可靠性之间找到一个平衡点，使得选取的本构模型既能反应所关心土体某方面的特征，又要便于测定参数。地层土的性质将直接影响土与结构相互作用的结果，因此，应采用合理的本构模型，并根据实际地勘与室内试验数据测定材料参数。

在粘弹性本构中，骨干曲线表示最大剪应力与最大剪应变之间的关系，反映了动应变的非线性，滞回曲线表示某一个应力循环内各时刻剪应力与剪应变的关系，反映了应变对应力的滞后性，它们一起反映了应力应变关系的全过程。采用的粘弹性模型应能够描述土体在循环荷载下的动本构关系特征，包括剪切模量变化规律、阻尼比变化规律、体积应变增量变化规律、剪切应变增量变化规律，且模量、阻尼比与剪应变关系符合试验测定曲线，如图4所示。当饱和土体处于完全不排水及部分排水条件下，还需描述孔隙水压力增长和消散规律。

图4  模量、阻尼比与剪应变关系

5.5.5  选用的弹塑性本构模型应能够反映土体在循环荷载下的硬化特性、强度特性，能够合理反映土体在加卸载过程中产生的塑性变形。

目前，针对饱和砂土或粉土，能否高精度地模拟循环剪切体应变规律已经成为评价一个循环动本构模型性能优劣的重要指标。因此，采用的本构应反映在复杂往返加载条件下的应力应变规律、特别是对循环剪切作用引起的体应变规律；同时，应能够合理描述如图5所示的土体液化变形特性，包括剪应变发展规律、再固结体变规律等。

图5  弹塑性本构模型剪应力随剪应变和球应力变化曲线

5.5.6  采用有限元法等数值方法求解土-结构动力相互作用问题时一般需要从无限介质中取出有限尺寸的计算区域，因此需通过在区域的边界上引入人工边界来模拟地基无限性。

5.5.7  地层初始应力场对地下结构震动响应有很大影响，而施工过程会改变地层初始应力场，因而模拟结构施工过程，获得合理初始应力场是动力时程分析的基础。

5.5.8  针对工程设计的实际情况选用适当的建模分析方法。如满足周围地层分布均匀、规则且具有对称轴的纵向较长的地下结构，可合理简化，按照平面应变问题进行计算分析。

## 5.6  截面抗震验算

5.6.1  本条参考现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中5.4.1条相关规定。

1 地震作用分项系数的确定

在众值烈度下的地震作用，应视为可变作用而不是偶然作用。这样，根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068（以下简称《统一标准》）中确定直接作用（荷载）分项系数的方法，通过综合比较，本规范对水平地震作用，确定，至于竖向地震作用分项系数，则参照水平地震作用，也取。当竖向与水平地震作用同时考虑时，根据加速度峰值记录和反应谱的分析，二者的组合比为1:0.4，故，。

此外，按照《统一标准》的规定，当重力荷载对结构构件承载力有利时，取。

2 地震作用标准值的效应

规范的作用效应组合是建立在弹性分析叠加原理基础上的，考虑到抗震计算模型的简化和塑性内力分布与弹性内力分布的差异等因素，本条中还规定，对地震作用效应，当本规范各章有规定时尚应乘以相应的效应调整系数，如框架柱，底层框架-抗震墙结构的柱子、梁端和抗震墙底部加强部位的剪力等的增大系数。

5.6.2  现阶段大部分结构构件截面抗震验算时，采用了各有关规范的承载力设计值，因此，抗震设计的抗力分项系数，就相应地变为非抗震设计的构件承载力设计值的抗震调整系数，即或（其中，为抗震承载力设计值）。还需注意，地震作用下结构的弹塑性变形直接依赖于结构实际的屈服强度(承载力)，本节的承载力是设计值，不可误作为标准值来进行本章5.8节要求的弹塑性变形验算。

5.6.3  本条与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中5.4.3条规定一致。

## 5.7  抗震变形验算

5.7.1  本条参考现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中5.5.1条相关规定。根据各国规范的规定、震害经验和实验研究结果及工程实例分析，采用层间位移角作为衡量结构变形能力从而判别是否满足建筑功能要求的指标是合理的。

第一阶段设计，变形验算以弹性层间位移角表示。不同结构类型给出弹性层间位移角限值范围，主要依据国内外大量的试验研究和有限元分析的结果，以钢筋混凝土构件(框架柱、抗震墙等)开裂时的层间位移角作为多遇地震下结构弹性层间位移角限值。

圆形断面结构整体的验算指标的研究成果还未深入，国内外应用较多的是直径变形率，现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157以其为验算指标。现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的条文说明中，根据已有工程实践经验，给出了4‰~6‰倍的直径的限制，但这是施工荷载情况下的结果。针对常见的城市轨道交通盾构隧道，有研究建议在弹性工作状态下的限值取为3.4‰，但由于当前研究中的简化假设以及数值计算的样本量限制，指标限值还需要试验研究来验证，因此取4‰作为目前的弹性直径变形率限值。

5.7.2  震害经验表明，如果地下结构中存在薄弱层或薄弱部位，在强烈地震作用下，由于结构薄弱部位产生了弹塑性变形，结构构件严重破坏甚至引起结构倒塌；属于乙类建筑的生命线工程中的关键部位在强烈地震作用下一旦遭受破坏将带来严重后果，或产生次生灾害或对救灾、恢复重建及生产、生活造成很大影响，因此，要求进行罕遇地震作用下的抗震变形验算。

采用隔震和消能减震技术的建筑结构，对隔震和消能减震部件应有位移限制要求，在罕遇地震作用下隔震和消能减震部件应能起到降低地震效应和保护主体结构的作用，因此也要求进行抗震变形验算。

考虑到弹塑性变形计算的复杂性，对不同的建筑结构提出不同的要求。随着弹塑性分析模型和软件的发展和改进，后续修订将进一步增加了弹塑性变形验算的范围。

5.7.3  在罕遇地震作用下，结构要进入弹塑性变形状态。根据震害经验、试验研究和计算分析结果，提出以构件(梁、柱、墙)和节点达到极限变形时的层间极限位移角作为罕遇地震作用下结构弹塑性层间位移角限值的依据。考虑地下建筑修复的难度较大，将罕遇地震作用下混凝土结构弹塑性层间位移角的限值取为，由于本规范对于地下结构抗震性能要求比现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011高，因此弹塑性层间位移角的限值小于《建筑抗震设计规范》GB50011。

国内外许多研究结果表明，不同结构类型的不同结构构件的弹塑性变形能力是不同的，钢筋混凝土结构的弹塑性变形主要由构件关键受力区的弯曲变形、剪切变形和节点区受拉钢筋的滑移变形等三部分非线性变形组成。影响结构层间极限位移角的因素很多，包括：梁柱的相对强弱关系，配箍率、轴压比、剪跨比、混凝土强度等级、配筋率等，其中轴压比和配箍率是最主要的因素。因而，随着弹塑性分析模型和软件的发展和改进，后续修订将细化地下结构弹塑性层间位移的规定。

与弹性变形类似，圆形断面结构整体的弹塑性验算指标限值还需要试验研究来验证，取6‰作为目前的弹塑性直径变形率限值。

5.7.4  纵向抗震验算，应充分考虑隧道与地下车站和伸缩缝等连接部位的变形能力、极限承载力以及防水能力。伸缩缝等连接部位装置宜考虑材料和施工措施，在试验的基础上正确把握其变形性能和防水性能，进行合理的建模和参数设定。

## 5.8  抗浮验算

5.8.1~5.8.4  大量震害调查表明，由于地震引起的超静孔压上升使得地下结构上浮破坏是饱和砂土或粉土地基中地下结构破坏的一种常见形式，因此本节针对有上浮破坏可能的地下结构制定抗浮验算的方法。地下结构的抗浮验算应满足5.8.4的要求，即抗浮力不小于上浮力。其中上浮力考虑了静力条件下地下水对结构的浮力、地震引起的超静孔压对结构的上浮力以及竖向地震作用下结构及上覆土的竖向惯性力；抗浮力考虑了结构自重、结构上覆地层重量和结构侧壁的摩擦力。抗浮力作用的分项系数参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对有利重力作用的取值，取为1.0；静浮力为可变荷载，但考虑其变化不大，按照《建筑抗震设计规范》GB 50011对永久荷载分项系数的取值，其分项系数取为1.2；超静孔压引起的上浮力则参照《建筑抗震设计规范》GB 50011对风荷载的取值分项系数，取为1.4。

- 6  地下单体结构

## 6.1  一般规定

6.1.1  地下单体结构包括地下简单单体结构和地下复杂单体结构。

地下简单单体结构：是指结构平面内规则、对称布置，沿竖向布置无错层或局部收进等不连续形式等相对独立的单一地下结构体。如标准地下车站、地下停车场、地下变电站、地下沉井式仓储等单建式地下结构。

地下复杂单体结构：结构平面内不规则、布置不对称，沿竖向布置有错层或局部收进等不连续形式的复杂而又单一地下结构体。如节点换乘的地下换乘车站等单建式地下结构。

地下单体结构按几何形体分为线状、块状和竖井式地下结构，其中线状地下单体结构指结构的宽度和长度比小于2：3的地下单体结构；块状地下单体结构指结构的宽度和长度比大于2：3的地下单体结构；竖井式地下单体结构指结构高度均远大于结构长度和宽度的地下单体结构。

6.1.2、6.1.3  地震作用时场地条件恶化也是造成地下结构破坏的常见原因，例如地震引起地表地层的错动与开裂，地基不均匀沉陷、滑坡和粉士、砂士液化等。因此地下单体结构选址应尽量避开不利地段建设。抗震不利地段主要包括局部分布的地质断裂破碎段、可液化地层、软硬不匀地层等，选址时应避开这些地区，或以最短距离穿越这些地区，并采取充分的抗震措施。

除地震动是引起结构破坏的直接原因外，场地条件恶化也是地下单体结构破坏的次生原因。例如，地震引起地表错动与地裂，地基土不均匀沉陷、滑坡和粉、砂土液化等。因此线路的布置宜选择有利地段，避开不利地段。

当结构在情况2、3和4下，认为结构存在纵向刚度不均匀和穿越地层不均匀。这三种情况下，地下单体结构在地震时有可能发生较大的纵向不均匀沉降，因此应进行动力时程分析，必要时尚应考虑竖向地震作用影响。

选择在密实、均匀、稳定的地基上建造，有利于结构在经受地震作用时保持稳定。

6.1.4  研究表明，地震作用下地下结构地震响应的规律与结构布置的规则性关系密切，形状不规则常可导致个别构件的动内力剧烈增加，从而成为结构体系抗震承载能力的薄弱环节。因而地下单体结构的布置，在纵向和横剖面上都应同时注意形状变化的平顺性，避免刚度和承载力突然变化。

体形明显不规则的地下单体结构，如地下单体结构断面突变处、不同工法结构分界处等宜设置变形缝，使缝两侧的结构单元相对规则，避免地震时遭受破坏。

结构体系及构件应设计为可适应地震时地层反应变形的延性结构，结构体系在发生较大变形的同时保持承载力不明显降低，从而达到消耗地震能量的作用。延性结构一般可通过采用合理的结构体系和抗震构造获得。

6.1.6  对于同等规模的同类结构而言，地下单体结构的抗震性能和地震时受到的破坏总体上优于地面建筑结构，但考虑到地下单体结构工程的重要性和修复的困难性，以及与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定保持一致等因素，本规范推荐了各不同抗震设防烈度下较为安全的结构抗震等级标准。

6.1.7  1995年日本阪神地震中，大开地铁站和止泽地铁站建筑震害情况表明，对于框架式钢筋混凝土地下建筑，钢筋混凝土中柱是结构的薄弱环节。在此次地震中，很多中柱损坏严重，混凝土保护层开裂脱落，纵向钢筋弯曲外凸，箍筋接头开脱。一半以上中柱甚至完全丧失了承载能力，导致顶板弯折拥塌、上覆土层沉陷，最大沉陷量达2. 5m 。而钢管混凝土中柱基本上没有出现损害现象。

6.1.8  地下结构在液化土体中经常遇到的一个问题是上浮。地基发生液化时，可能减小结构的地震力，对结构抗震有利；另一方面，地基液化还可能导致结构过度下沉或倾斜，对结构产生破坏作用，因此要考虑两种条件下的不利工况。

## 6.2  抗震计算

6.2.1  地下单体结构地震反应计算，应根据设防要求、场地条件、结构类型和埋深等因素，选用能较好反映其地震工作性状的计算分析方法，如反应位移法和时程分析法等。该两种方法均可用于横向和纵向地震反应计算。

6.2.4、6.2.5  地下结构的地震作用方向与地面建筑的区别。首先是对于长条形地下结构，作用方向与其纵轴方向斜交的水平地震作用，可分解为横断面上和沿纵轴方向作用的水平地震作用，二者强度均将降低，一般不可能单独起控制作用。因而对其按平面应变问题分析时，一般可仅考虑结构断面的水平地震作用。

6.2.6  地下简单单体结构按几何形体分为线状、块状和竖井式地下结构，其中线状地下单体结构指结构的短边与长边之比小于2：3；块状地下单体结构指结构的短边与长边之比大于2：3；竖井式地下单体结构指结构高度均远大于结构长度和宽度。

6.2.7  地下简单单体结构可只进行水平地震作用计算，竖向地震不控制地下简单单体结构设计，原因如下：

1 竖向地震动的峰值加速度一般均小于水平地震动峰值加速度，约为水平地震动峰值的1/2∼2/3。

2 地下简单单体结构体系一般均具有较强的竖向承载力，而水平向承载力较小，这就使得水平地震作用更具危险性。

3 随震中距的加大，竖向地震作用衰减很快，所以大部分地区水平地震作用较为明显。当浅埋地下单体结构中存在大跨或长悬臂等构件时，结构对竖向地震作用相对敏感，故本规范对高烈度区（相对较接近震中区）的此类地下结构提出了竖向地震作用计算的要求。

## 6.3  抗震验算

6.3.1  在计算地下结构的抗震组合设计值时，应将地震作用效应与永久荷载和可变荷载等其它荷载或作用效应进行组合，具体规定参见本规范4.4节。在进行截面抗震验算时，结构构件承载力设计值应除以抗震调整系数，具体规定参见现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011第5.4.2条。地下单体结构框架梁、框架柱及框架梁柱节点不再按《建筑抗震设计规范》GB 50011第6.2节的规定进行内力调整。

## 6.4  抗震措施

6.4.1  由于受到周围介质的约束，地下结构的抗震特性与地面结构有所不同。地下结构抗震措施应考虑不同的地层条件和施工方法，根据其自身特点有针对性地采取抗震措施。然而，现阶段我国对地下单体结构的抗震措施尚缺乏深入系统的研究。因此，在没有充足的科学数据支撑的情况下，地下单体结构的抗震措施参照相关规范中有关条文规定执行是合理可行的。

6.4.3  1995年日本阪神地震中，多座地铁车站遭到严重破坏，其中大开站50% 以上完全坍塌，主要原因就是框架柱遭地震破坏后引起顶板、边墙等其他构件相继破坏。结合相关研究可以看出，地铁车站的抗震薄弱环节之一便是箱形框架车站的中柱（或中墙）。由于顶板上覆土较重，车站中柱（或中墙）一般均承受较大的轴力，延性较差，为此本规范针对框架柱在总配筋率、轴压比等抗震构造措施上均提出了较高的要求。

6.4.5  当地下结构采用纵梁体系时，结构横向无框架梁，主要的抗侧力构件为边墙和中柱（或中墙），结构抗侧向变形能力较弱，在横向水平地震作用下可能发生较大的变形，除梁柱节点处，各层板与侧墙节点也可能出现塑性区，为保证这些部位的延性变形能力，避免过早丧失承载力，本条文规定这些部位应比照框架梁、框架柱采用抗震构造措施。

6.4.6  地面框架结构框梁宽度一般均小于框架柱宽度，框架梁箍筋一般从柱边开始布置。地下单体结构框架梁跨度较大且承受较大的水土压力，梁截面较大，在保持合理梁高的同时，梁宽一般均大于柱宽。为保证梁柱节点柱宽以外部分梁的承载力（特别是底纵梁-柱节点），本条规定梁柱节点区内也应设梁箍筋。

6.4.7  地铁车站框架柱混凝土强度等级一般均高于梁和板混凝土强度等级，以承受较大覆土压力并在不增加柱截面的前提下满足轴压比限值。梁柱节点区的混凝土强度目前有两种作法：一种是节点区混凝土强度等级与框架柱相间，施工缝留在梁端一定范围，该作法可保证节点区承载力不低于框架柱，但施工较烦锁，梁端易形成冷缝影响安全；另一种是节点区混凝土强度等级与框架梁相同，优点是施工缝留在柱端，节点区混凝土可整体浇筑，但节点区混凝土强度等级低于框架柱，需对节点区承载力进行核算，必要时应设芯柱加强。

6.4.8  在地下单体结构施工中，应保证结构与周围土体间的空隙的密实回填，以发挥结构周围地基土的约束作用。

- 7  地下复合结构

## 7.1  一般规定

7.1.1  地下复合结构是指由相互连接或临近的两个及以上体量相当的地下单体结构组成的地下复合结构体系。如有换乘通道连接的地铁车站、近距离平行、叠落或立交的地下结构。

7.1.7  对于同等规模的同类结构而言，地下单体结构的抗震性能总体上优于地上建筑结构，但考虑到地下单体结构工程的重要性和修复的困难性，以及与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定保持一致等因素，本规范推荐了各不同抗震设防烈度下较为安全的结构抗震等级标准。

## 7.2  计算要点

7.2.1  本条款中所列均为空间效应和动力相互作用明显的结构，为真实反应其在地震作用下的地震反应及各结构部位间的相互影响，本条规定按空间地层结构模型并采用时程分析法进行地震反应计算。

- 8  盾构隧道结构

- 8.1  一般规定

8.1.2  相比一般建筑结构，盾构隧道为柔性结构，其抗震性能较好，且从汶川地震震害调研情况来看，位于7度地震区的成都地铁区间盾构隧道并未出现影响通行的隧道震害，因此本条规定II类场地基本地震动峰值加速度不大于0.05g地区（即6度地区）的乙类、丙类中小直径盾构隧道（6m及以下）可不进行抗震计算，仅采取相应抗震构造措施，甲类隧道因震害可能造成严重后果结构均需进行抗震计算并采取合理抗减震措施。由于缺乏可靠的近场地震的资料和数据，加之高烈度区结构的地震响应复杂、强烈，设计经验不足，因此对于II类场地基本地震动峰值加速度不小于0.4g地区（即9度区及以上），盾构隧道抗震设计应进行专门研究。

8.1.3  盾构隧道衬砌是用螺栓将预制管片拼装而成，隧道的横断面以及纵向均有很多接头，除了管片外，接头处的受力与变形也对结构的安全和正常使用起到控制性作用，此外，隧道与横通道连接处、隧道与盾构工作井或通风井连接处等结构形式变化大、空间效应显著的部位，容易产生应力集中和变形过大，因此需针对盾构隧道结构特点选取合适的抗震计算方法对其进行抗震计算及验算。

8.1.4  除本规范外，《城市轨道交通结构抗震设计规范》（GB 50909-2014）等规范中也包含对城市盾构隧道抗震设计的相关规定，按本规范进行城市盾构隧道抗震设计时，还用符合相关规范的规定。

- 8.2  计算要点

8.2.1  基于隧道工程管状线形结构特点以及盾构隧道管片加接头的特殊结构形式，盾构隧道在地震作用下隧道横断面方向和纵向结构内力大小与方向均不相同，特别是应考虑接头构造在地震作用下的受力与变形对结构安全的影响，因此盾构隧道需要考虑横断面方向和纵向的抗震计算。在地形、地质条件变化较大区段以及结构空间效应显著的联络横通道、竖井连接处等部位的结构受力复杂，需精细化设计时宜进行三维抗震计算。

8.2.2  不同抗震计算方法具有不同的计算精度和求解代价，其选择取决于工程规模和结构重要性、周围环境、地形地质条件、结构形式等。

城市中常用的盾构法隧道常修建在土质地层中，其地震响应主要受地层位移差控制，反应位移法具有较好的适用性。当计算断面内地质条件复杂或隧道断面形状复杂时，地层位移分布、结构与地层相互作用的地层弹簧刚度、结构外轮廓上所受的地层剪应力难于确定，造成计算精度降低，应采用时程分析法进行抗震计算。

当TBM隧道应用于岩质地层时，隧道结构的地震响应更多受惯性作用控制，反应位移法不再适用。从以往量大面广的山岭隧道震害情况来看，采用静力法进行抗震设计的隧道在围岩条件均匀的洞身段震害普遍不严重，且当埋深超过50m时震害程度为中等至轻微，因此将传统静力法中的上覆土柱高度的不合理取值修正之后，可以将其应用于岩质地层中盾构隧道抗震计算。

盾构隧道与横通道、工作井、通风井等结构连接部位模型及受力均复杂，需精细化设计时宜采用三维模型以时程分析法。

8.2.3  盾构隧道由管片和接头组成，为了合理反映盾构隧道的特征，需要将接头的影响反映到结构模型中，通常盾构隧道横断面方向可采用等效刚度环模型或梁-弹簧模型，纵向抗震计算可采用等效刚度梁模型或梁-弹簧模型，具体说明如下：

采用等效刚度环模型进行横断面抗震计算时，将环向接头与管片作为整体，通过刚度折减系数表征环向接头对衬砌环的刚度折减，把管片环简化为等效刚度圆环，周围土体采用地层弹簧模拟；梁-弹簧模型中，管片结构采用曲梁单元，环向接头采用弹簧（回转、拉压、剪切）模拟，在模拟管片错缝拼装及考虑纵向接头影响时，可选取纵向2环或3环进行内力计算，此时纵向接头采用剪切弹簧，周围土体采用地层弹簧模拟。采用等效刚度梁模型进行隧道纵向抗震计算时，把纵向接头与管片作为整体，通过变形一致条件计算纵向等效拉、压和弯曲刚度，将隧道结构沿纵向简化为一根等效刚度梁，周围土体用地层弹簧模拟；梁-弹簧模型中，管片结构用梁单元，纵向接头用弹簧（回转、拉压、剪切）模拟，周围土体用地层弹簧模拟，采用该模型能更细致地评价隧道结构力学行为。

盾构隧道的二次衬砌是指当仅靠一次衬砌难以达到隧道的使用目的时，通过在一次衬砌内侧浇筑混凝土来满足设计的功能。二次衬砌分为非结构性二次衬砌和结构性二次衬砌。非结构性二次衬砌的目的是对管片进行加固、预防腐蚀和振动、改善衬砌外观、矫正隧道线路；结构性二次衬砌的目的是与管片一起构成隧道的结构构件。对于非结构性二次衬砌，由于不作为构件考虑，抗震设计中也可不专门进行抗震计算；对于结构性二次衬砌，按照双层衬砌层间结合面的光滑程度，将双层衬砌分为复合结构（层间具有抗剪强度，可传递轴力和剪力）和叠合结构（层间不具有抗剪强度，仅传递轴力）。对结构性二次衬砌进行抗震计算时，衬砌采用梁单元模拟；二次衬砌和一次衬砌间的相互作用采用弹簧单元模拟，通过设置不同的层间弹簧刚度分别模拟复合结构和叠合结构。

8.2.4  随着埋深的减小，地层对地震动具有放大效应，设计地震作用基准面的选择将直接影响抗震设计中地震作用的大小，根据本规范5.1.4条规定，对设计地震作用基准面的选取做出规定。

反应位移法中最主要的地震作用是地层作用于结构的强制位移以及地层作用于结构外表面的剪应力，结构惯性力因隧道的表观容重较小，在地震内力所占比例很小，一般可以忽略；岩质地层中隧道结构地震响应受惯性作用控制，宜采用修正静力法进行抗震计算，根据其计算原理，应考虑的地震作用包括衬砌自重地震惯性力、上覆土柱地震惯性力、地震侧向土压力增量三部分。

8.2.5  盾构隧道衬砌是用螺栓将预装管片拼装而成，隧道的横断面以及纵向有大量接头，除了管片结构外，接头处的受力与变形也对结构的安全和正常使用起到控制性作用。此外，隧道与横通道连接处、隧道与盾构工作井或通风井连接处等结构形式变化大、空间效应显著的部位，容易产生应力集中和变形过大，因此盾构隧道抗震验算应包括管片结构、接头、连接处结构交叉部位。

通常永久荷载和可变荷载作用与地震作用下隧道内力分布形态和大小及最不利位置不同，因此应按本规范5.6、5.7节中按照荷载效应偶然组合计算地震作用下结构荷载效应值。根据结构不同的抗震性能要求，当结构处于弹性工作阶段，地震作用下结构变形可恢复，因此只需进行抗震强度验算；当结构处于弹塑性工作阶段时，地震作用下结构变形不可全部恢复，此时需对结构进行抗震强度和变形验算。结构性二次衬砌的目的是与管片一起构成隧道的结构构件。因此，对于结构性二次衬砌，也应进行相应的抗震验算。

- 8.3  抗震措施

8.3.1  合理的抗震措施，比单纯依靠提高设防标准来增强抗震能力更为经济合理。盾构隧道的地震反应主要取决于地层的位移差，控制地层位移差的方法主要有两种，一方面是采取必要的构造措施，使隧道容易随着地层的振动而振动，提高隧道自身的抗震性能；另一方面是通过工程手段减少地层传递至隧道结构的地震能量，如绕避不良地质地段、改良土体、在盾构隧道与地层之间设置隔震层等措施。

8.3.2、8.3.3  根据工程实践经验，盾构隧道的变形主要产生在隧道接头处，隧道与联络横通道、竖井连接处或地形及地质条件突变处等特殊部位，使用柔性接头和钢管片等可以通过自身的变形来适应周围地层的位移，减小地震引起的结构内力。

还可以考虑纵向接头采用直螺栓、加长纵向螺栓长度、在接头处加弹性垫圈等方式来适应周围地层的位移，从而达到抗震的目的。从图6中可以看出，直螺栓更容易适应地震变形，且变形时对隧道管片结构的损害相对较小，从抗震角度推荐采用直螺栓连接形式。

| （a）直螺栓 | （b）弯螺栓 |
| --- | --- |
| 图6 不同形式螺栓连接示意图 |  |

如图7所示，在盾构隧道接头处采用回弹能力强的止水弹性胶片，且适当增加胶片的厚度，施加预应力紧固，可达到地震时有效止水的目的，保证隧道的正常运营；沿盾构隧道和竖井的连接处设置橡胶止水带可防止此处变形过大而发生漏水；采用可更换的遇水膨胀橡胶密封圈作为螺栓孔密封垫圈不仅可止水，还可以减小地震引起的结构内力。

图7  止水弹性胶片工作原理示意图

8.3.4  在衬砌外表面和围岩之间采取隔震措施，使原有的衬砌-围岩系统变为衬砌-隔震层-围岩系统，其目的是通过隔震层将衬砌与围岩介质隔开，从而减小或改变地震对结构的作用强度和方式，以达到减小结构振动的目的。隔震层不仅要求能吸收衬砌与地层之间反复循环的动应变或相对动位移，还应具有充分的弹性，保证在一次地震塑性化后，下一次地震时还能再发挥作用。压注式隔震层是新近开发出来的隔震材料，包括沥青系、氨基甲酸乙酯系、橡胶系、硅树脂系等，这些材料平时是液状，与硬化添加剂一同压注到围岩与衬砌之间的间隙内，硬化后就形成隔震层，该类型隔震材料具有较高的剪切变形性能、耐久性好、施工性好、不易产生有害物质。对于盾构隧道而言，在施工中进行壁后注浆时注入硅胶类的隔震材料已经在日本得到应用。

8.3.5  跨越断层带的隧道抗震研究是隧道抗震的一个难题，特别是活动断层错动位移量对隧道结构的影响。1978年日本伊豆大岛近海地震中的稻取隧道，1999年台湾集集地震中穿越车笼铺断层的输水隧洞，2004年日本新泻中越地震中的国铁隧道、鱼沼隧道和妙见隧道，2008汶川地震中龙溪隧道、龙洞子隧道和酒家垭隧道等都直接受到地震断层的错动而发生严重震害。根据实际工程经验，可适当扩大隧道断面尺寸，使得断层错动时可以保证隧道横断面的净空面积利于修复和正常使用。另外可以减小隧道纵向刚度，降低地震附加应力对隧道承载力的影响，或者加固断层带区域的围岩。

隧道抗震设防长度应包括全部断层破碎带段长度及过渡段长度，过渡段指断层带向其两侧较好围岩的过渡区域。2008汶川大地震等震害表明：隧道震害常常发生在隧道断层带及其过渡段，铁道部科技研究开发计划“大-瑞铁路复杂地质艰险山区工程建设成套技术研究—高地温深埋特长隧道修建关键技术研究—高地震烈度地区隧道活动断裂带抗震减震技术研究”成果表明，过渡段长度可取3.5倍隧道直径。

8.3.6  盾构隧道周边地基的液化现象可能导致隧道结构的失稳，隧道线路选择应尽可能避开可能发生液化的地层，无法避开时，应采用相应的措施来改善隧道周围地层或加强隧道结构，以保证隧道的稳定和安全。

- 9  暗挖隧道结构

- 9.1  一般规定

9.1.2  从以往的震害现象来看，穿越断层破碎带段、软硬地层变化段、软弱围岩段等一些不良地质段的隧道更容易遭受地震破坏，应尽量避免穿越。洞口是山岭隧道抗震设防的重点，特别是位于可能发生崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象的地段时，因地震作用产生的次生灾害导致隧道洞口被掩埋或衬砌破坏。

9.1.3  暗挖隧道因结构形式、赋存地层性质及复杂程度等因素将导致其地震响应特性存在差异，应根据不同抗震计算方法的特点合理选取并进行抗震计算。根据本规范3.2.1条地下结构抗震性能要求的不同，进行暗挖隧道不同工作阶段的抗震验算。

9.1.4  除本规范外，《公路工程抗震规范》JTG B02-2013、《铁路工程抗震设计规范》GB 50111-2006等标准中也包含对暗挖隧道抗震设计的相关规定，按本规范进行暗挖隧道抗震设计时，还用符合相关标准的规定。

- 9.2  计算要点

9.2.1  不同计算方法所适用的周围环境、地形地质条件、结构形式等也不尽相同，因此，应综合考虑隧道的工程规模、重要程度、周围环境、地形地质条件、结构型式等因素对计算方法选取的影响。

土质地层中的暗挖隧道地震响应主要由地层变形的决定，因此适宜采用反应位移法进行抗震计算；而岩质地层中的暗挖隧道地震响应则更多地受惯性作用控制，此时修正静力法有较好的适用性。暗挖隧道洞口段通常埋深较浅、地质条件较差，抗震问题严峻；隧道纵向穿越软硬突变地层等非均匀地层时，因纵向地层刚度的显著差异将导致结构力学行为趋向复杂，这些部位的纵向地震响应将面临挑战，因此还应进行纵向抗震计算。对于洞门与洞口段衬砌的衔接部位、隧道主洞与辅助通道的交叉部位等空间形式复杂的结构，其地震响应带有明显的三维特征，因此这些部位的抗震计算应采用三维时程分析法进行。

9.2.2、9.2.3  考虑暗挖隧道的施工工法、结构特点以及地层环境等因素，同时参考大量实际工程设计经验可知，横断面的设计往往起控制作用，因此一般情况下，可按平面应变问题进行横向水平地震动作用下的抗震设计，将衬砌结构视为弹性地基上的拱形结构，采用梁单元模拟隧道衬砌、弹簧模拟结构与地层之间的相互作用。暗挖隧道洞口段以及纵向穿越非均匀地层区段的衬砌结构因地形、地质条件复杂，应考虑纵向及竖向地震作用。

9.2.4  根据宏观震害资料调研可知，地震对于暗挖隧道的破坏与地形、地质、结构埋深、结构形式等因素相关。洞门、洞口段、浅埋偏压段常常因为临空、覆盖层厚度较小、覆盖层厚度不均匀等因素导致地震动力作用放大显著从而诱发较严重的震害；断层破碎带、软硬地层突变带以及主洞与辅助通道连接处等部位因围岩或结构刚度的突变导致地震动力响应复杂，是暗挖法隧道抗震的薄弱环节，因此这些部位是暗挖隧道抗震验算的重点部位。

- 9.3  抗震措施

9.3.1  隧道洞口段、浅埋偏压段、深埋软弱围岩段和断层破碎带区域为抗震设防的重点，其设防范围应根据地震烈度、地质条件及断面大小等因素确定。

1 洞口段设防范围包括洞口段长度和往洞身的延伸段长度。

2 断层破碎带段设防范围包括断层破碎带段长度和往两端较好围岩的延伸段长度。

3 浅埋偏压段设防范围为浅埋偏压段和往围岩均质区域的延伸段长度。

4 深埋软弱围岩段设防范围为软弱围岩段和往两端较好围岩的延伸段长度。

9.3.2  抗震设防范围内隧道应采用复合式衬砌。地震动峰值加速度为0.40g的地区三车道隧道衬砌混凝土宜添加纤维材料，增加衬砌强度，减小衬砌刚度，以提高隧道追随地层变形的能力。

9.3.3  地质条件较差时，地层承载能力不足，变形较大。在此需要采用带仰拱的曲墙式衬砌，使得衬砌整体成环，更好的抵抗地层变形。

设置抗震缝的目的是为了减弱衬砌特别是二次衬砌的整体性，进而降低隧道整体刚度，使其更好适应地层变形。

应注意抗震缝处的防渗水处理，可参照沉降缝防水设计方法。

9.3.4  在有可能液化的地层中建造暗挖隧道时，应注意检验其抗浮稳定性，并在必要时采取措施加固地层，以防地震时结构周围的场地液化。必要时，可设置抗拔桩。

9.3.5  当洞口处仰坡开挖高度较高、地形较为陡峭时，在地震过程中可能会存在落石风险。此时宜采取接长明洞方式防治落石对行人或行车的威胁。同时，宜适当增大明洞洞顶回填土厚度，减轻地震落石对明洞结构的撞击。

9.3.6  适当加大隧道断面尺寸，不仅有利于在震后隧道存在一定损毁的条件下保持足够的净空，可持续发挥通行功能。同时，当震后隧道损毁严重时，还可为隧道内施工额外的支护结构提供足够的空间。

9.3.7  隧道内设辅助通道时，此处结构刚度出现明显变化，为抗震设防的薄弱部位。宜对此区域进行专门的抗震验算并采取相应的措施。

- 10  明挖隧道结构

- 10.1  一般规定

10.1.2  明挖隧道的地震响应受地层影响很大，其变形对周围地层有追随性。故其选址尽量位于地质条件优良的地层上，且地表起伏尽量较小。

- 10.2  计算要点

10.2.1  明挖隧道在进行抗震设计时，一般可仅考虑沿结构断面的水平地震作用。布置不规则的明挖隧道应同时考虑两个主轴方向的水平地震作用，并按空间结构进行分析。对重要隧道应进行专门抗震研究，按照地震安全评估所确定的场地地震动，对隧道结构的抗震安全性进行验算。

按横截面的平面应变问题进行抗震设计的计算方法，适用于离端部或接头的距离达1.5倍结构跨度以上的地下建筑结构。地质条件或结构形式复杂时，原则上应按空间结构模型采用时程分析法进行抗震计算。

隧道断面形状变化较大或隧道与相邻建构筑物构成整体时，宜同时考虑横向及纵向的水平地震作用。

对基坑开挖采用挡土墙的明挖隧道，特别是与隧道结构相叠合的挡土墙在地震作用下与明挖隧道共同变形，故抗震时应予以考虑。

10.2.2  一般情况下，隧道具有纵向长度较大、横向结构形式及构造基本不变的特点，因此一般情况下，可按平面应变问题进行断面水平地震动作用下的抗震设计，将衬砌结构视为弹性地基上的框架结构，采用梁单元模拟隧道衬砌、弹簧模拟结构与地层之间的相互作用。形状复杂以及纵向穿越非均匀地层区段的隧道因地形、地质条件复杂，应考虑纵向及竖向地震作用。

10.2.3  在有可能液化的地层中建造明挖隧道时，应注意检验其抗浮稳定性，并在必要时采取措施加固地基，以防地震时结构周围的场地液化。

明挖隧道施工过程中采用地下连续墙等良好的基坑围护结构时，下卧地层土被围护结构包围，能有效抑制地层剪切变形，其中包含的液化土层在地震作用下一般不会液化。但其强度及抗浮稳定性的验算应考虑外围土层液化的影响。

- 10.3  抗震措施

10.3.1  明挖隧道结构一般都采用矩形钢筋混凝土结构，其抗震构造措施可参照同类地面结构。地下钢筋混凝土框架结构构件的尺寸常大于同类地面结构的构件，但因使用功能不同的框架结构要求不一致，因而本条仅提构架最小尺寸应至少符合同类地面结构构件的规定，而未对其规定具体尺寸。

地下钢筋混凝土结构按抗震等级提出的构造要求，第2款为根据“强柱弱梁”的设计概念适当加强框架柱的措施。

10.3.2  本条规定比地上板柱结构有所加强，旨在便于协调安全受力和方便施工的需要。为加快施工进度，减少基坑暴露时间，地下建筑结构的底板、顶板和楼板常采用无梁肋结构，由此使底板、顶板和楼板的受力体系不再是板梁体系，故在必要时宜通过在柱上板带中设置暗梁对其加强。

为加强楼盖结构的整体性，提出第2款为加强周边墙体与楼板的连接构造的措施。

水平地震作用下，地下建筑侧墙、顶板和楼板开孔都将影响结构体系的抗震承载能力，故有必要适当限制开孔面积，辅以必要的措施加强孔口周围的构件。

10.3.5  对地层中存在的液化土层，注浆加固和换土等措施可有效消除或减轻液化危害。

地层中包含薄的液化土夹层时，以加强地下结构而不是加固地基为好。

当基坑开挖中采用深度大于20m的地下连续墙作为围护结构时，坑内土体将因受到地下连续墙的挟持包围而形成较好的场地条件，地震时一般不可能液化。这两种情况，周围土体都存在液化土，在承载力及抗浮稳定性验算中，仍应考虑周围土层液化引起的土压力增加和摩阻力降低等因素的影响。

- 11  下沉式挡土结构

- 11.1 一般规定

11.1.1  下沉式挡土结构包括下沉重力式挡土结构和下沉U型挡土结构。

11.1.3  震害调查表明，强震区的高挡土结构明显受竖向震动等影响，所以本章参照国外有关挡土结构抗震设计规范，对9度区高度超过15m的下沉式挡土结构的抗震设计，建议进行专门研究。

- 11.2  计算要点

11.2.1  中性状态是指地震是墙体与土体之间不产生相对位移的状态。当地震作用为零时，中性状态就是静止土压力状态。对墙基坚固的下沉式挡土结构，地震时墙体与墙后填土几乎不会发生相对位移，建议采用中性状态时的地震土压力，其值明显比主动地震土压力要大。所以采用中性状态时的地震土压力值更为合理。

11.2.2  下沉重力式挡土结构的抗滑稳定、倾覆稳定、偏心距、地基应力、墙身水平界面应力的计算方法可以参考有关的设计手册。

- 11.3  抗震措施

11.3.1~11.3.6  抗震构造措施是基于国内外许多震害调查资料的经验总结，参考了日本等国外以及国内有关设计规范的相应条款。

- 12  复建式地下结构

- 12.1  一般规定

12.1.1  复建式地下结构是指与地上建（构）筑物相连的地下结构，包括单体建筑地下结构和复合建筑地下结构，分别对应于地上建（构）筑物为单体和复合体结构的情况。

12.1.2  复建式地下结构使用年限不应小于现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008中对房屋建筑结构设计使用年限的规定。

12.1.3  复建式地下结构的地上结构部分的抗震设计与构造应符合现行《建筑抗震设计规范》GB 50011和《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012等相关标准。

- 12.2  计算要点

12.2.5  复建式地下结构的抗震计算综合了地下结构受地层-结构运动相互作用以及地上结构惯性作用的共同影响，因此在建立计算模型和进行抗震计算需要根据实际情况考虑两种作用的联合作用。

- 12.3  抗震措施

12.3.1  复建式地下结构地下一层应与地上结构形成恰当的连接，并具有整体性。

12.3.2  当场地为有利地段时，复建式地下结构各层在土的约束下地下室各层剪力逐渐减小，越往下，土的约束越大，减少幅度越大。