- 政府采购

- 招 标 文 件

项目编号：津采招H〔2017〕38号

- 项目名称：重庆市江津区民政局电梯及电梯钢结构井道

采购人： 江津区民政局

采购代理机构：重庆市江津区公共资源交易中心

2017年7月

# 目     录

第一篇   投标邀请书

第二篇   采购项目内容及要求

- 项目商务要求

- 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

- 投标人须知

- 投标文件格式

第一篇    投标邀请书

重庆市江津区公共资源交易中心（以下简称区交易中心）根据江津区财政局下达的采购任务通知，对重庆市江津区民政局电梯及电梯钢结构井道项目以公开招标方式实行采购，欢迎合格的投标人参与投标。

- 招标项目内容：

| - 序号 | - 名称 | - 采购项目内容及要求 | - 最高限价（万元） | - 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 重庆市江津区民政局电梯及电梯钢结构井道 | 详见第二篇 | 50 | 0.5 |
| - 说明：1、电梯井道的施工、安装、调试、人工、运输、材料、税费等全部费用计入本项目总价，采购人不再另行支付与电梯井道相关的费用。 2、报价包括电梯、土建底坑、钢结构主体、三面观光玻璃、出入口打墙拆窗、电梯厅门安装完成后门洞彻墙抹灰刷白、电梯厅门门套、电梯附件（预埋件）、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、装卸费（货到现场二次装卸费、上下车费）、仓储费（含安装现场保管）、新开配电房门洞以及新安装门、保险费、设备安装费、调试费、技术质量检测费及与验收相关的费用、安装原材料、辅助材料费、税费等所有与本电梯安装的相关费用。 - 3、免费质保期所需的费用：包含免费质保期内因设备质量问题引起的所有设备维修与零部件更换。 |  |  |  |  |

二、投标人资格要求：

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

制造商参与投标须满足以下条件：

1、制造商应为具备有效营业执照的电梯生产企业（独立法人），在国内取得合法工商登记注册15年及以上；
2、同时具备国家质量监督检验检疫总局颁发的有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》电梯类A级资质；具备省级及以上质量技术监督局颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）A级证书, 制造商具备曳引式客梯最大速度≥4m/s的生产能力；

3、所投标的产品近三年无重大质量、安全事故。（投标人提供相关证明材料）
4、制造商应具备有效的ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证；

5、售后服务由制造商在重庆注册的直属分公司或售后服务机构负责，且工商注册连续年限大于15年（提供房产证或租赁合同盖制造商鲜章）。

代理商参与投标须满足以下条件：

1、代理商应为具备有效营业执照的独立法人；

2、所投电梯的制造商应为具备有效营业执照的电梯生产企业（独立法人），在国内取得合法工商登记注册15年及以上；

3、所投电梯的制造商应具备国家质监部门颁发的特种设备制造许可证（乘客电梯制造A级及以上）；

4、所投电梯的制造商应具备特种设备安装改造维修（乘客电梯和货梯）A级及以上许可证；

5、代理商应具备特种设备安装改造维修（乘客电梯和货梯）A级及以上许可证；代理商不能再委托其他单位作为电梯安装单位。

6、所投电梯的制造商应具备有效的ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证；

7、所投电梯的制造商在重庆市设立售后服务机构。（提供证明材料）

8、投标人本单位具有质量技术监督局颁发的特种设备质量管理（A2-2T）负责人1名和特种设备安全管理（A1-1）负责人1名及以上。（提供相关人员近6个月投标人本单位缴纳社保证明复印件，原件备查）

三、投标、开标有关说明：

（一）招标文件发布时间：2017年7月10日。

（二）招标文件获取方式：招标文件及全部相关资料，投标人自行在重庆市政府采购网或重庆市江津区人民政府门户网上下载。

（三）投标地点：区交易中心开标室。

（四）递交标书开始时间：2017年8月1日14：00时。

（五）递交标书截止时间：2017年8月1日14：20时。

（六）开标时间：2017年8月1日14：30时。

（七）开标地点：区交易中心开标室。

（八）所有时间均以投标保证金系统倒计时为准。

四、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

投标保证金只能通过电汇或网银方式缴纳，从投标人基本账户提交，转款时汇出账号必须与开户许可证上的账号一致，不得使用其它方式进账，否则投标无效。转款时在备注或用途栏注明项目名称。

（二）投标保证金账户

开户行：中国农业银行股份有限公司江津支行营业部

开户行行号：103653014018

户名：重庆市江津区公共资源交易中心

帐号：31140101040015965

（三）投标保证金缴纳截止时间：2017年7月31日16:30时前（以到账时间为准）。投标人投标时提交投标保证金银行票据、开户许可证复印件（加盖投标人公章，备注开户行行号）给交易中心财务科，同时原件携带至开评标现场备查。

（四）区交易中心已全面启动投标保证金自动收退系统。请各投标人或供应商登录江津区交易中心网站http://222.179.152.121/lbv3/n_regist_1.aspx

进入注册登记界面，按照采购文件附件中《重庆市江津区公共资源交易中心关于开展投标人基本信息注册登记的通知》的要求，免费完成一次性注册登记，并保证注册登记信息的准确和完整（区交易中心不再复核注册信息）。本中心退还投标保证金将以注册登记的信息为准实现自动退还投标保证金。

因投标人或供应商在投标前未注册或注册信息有误而导致无法退还保证金的，投标人自行负责。

因投标人或供应商注册登记信息有误，导致投标保证金无法退还的，投标人请及时与交易中心财务科（023-47217307）联系，更正完善注册信息。

五、投标有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得在同一货物招标中同时投标。

（二）同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（三）多个投标人用同一品牌的货物参与投标的，其中投标总报价最低的投标人被视为该品牌唯一的有效投标人。

(四)本项目不接受进口产品投标。

（五）超过递交标书截止时间的投标文件，区交易中心恕不接受，后果自负。

（六）投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（七）质疑：供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，采购人在收到质疑后1个工作日内与项目负责人联系，并及时反馈回复情况。其他问题可向区交易中心鉴证科提出质疑，联系电话：023—47217302。相关格式请在江津区公共资源交易中心网站“相关下载”栏目中下载。递交书面质疑截止时间为2017年7月19日12：00时前。

（八）投标人自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

六、联系方式

（一）采购代理机构：江津区公共资源交易中心。

联系人：杰老师

邮  编：402260；

电  话：（023）47217308 ；

传  真：（023）47217313、47217300。

地  址：江津区几江办事处塔坪路219号（江津区祥瑞步行街中段津华大厦二楼）。

（二）采购人：重庆市江津区民政局

联 系 人： 吴老师

联系电话：15803053977   邮  编：402260。

- 第二篇  采购项目内容及要求

一、招标电梯总体技术要求

1.1、所有电梯的设计、制造、安装及调试均符合本技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合招标人所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是以有关机构发布的最新版本的标准为准。

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T24479-2009《火灾情况下的电梯特性》

GB/T10059《电梯试验方法》

GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》

GB/T16899-2011《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》

GB/T24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》

GB/T24478-2009《电梯曳引机》

GB8903-2005《电梯用钢丝绳》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB/T7025-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

1.2、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。

1.3、电梯的钢结构井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

1.4、供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

1.5、使用电源：动力电源：交流三相五线380V±7%，50Hz；照明电源：交流单相220V±7%，50Hz。

1.6、安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）：

1.6.1、断相和错相保护措施

    - 上、下终点开关和上、下极限开关保护措施

    - 缓冲器保护措施

    - 限速器保护

    - 紧急停止按钮保护

    - 层门安全保护措施

1.6.7、轿门安全保护措施

1.6.8、上限轿厢配重冲顶保护

  - 安全部件 安全钳、缓冲器要求出具型式实验报告。

  - 闭路电视用的视频同轴电缆和电源线、摄像头的电源线盒数据线在设计时一起考虑在内，并做进随行电缆中。

  - 协助在轿厢内适当位置安装摄像头，负责摄像头的电力供应和轿厢顶部开孔。

1.10、投标人应负责井道照明所需的开关，管、线、灯（具体规格详见施工图），全部设备的供应和安装，灯具应是防水的，井道照明的电源应与电梯动力电源和照明电源分开。且每一个井道均应有独立的控制开关。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7m，在井道的最高和最低点0.5m以内各装设一个照明灯。

1.11、投标人负责电梯厅厅门门套的供应及安装，投标时门套单独罗列单价及总价。

1.12、投标人根据现场勘察绘制电梯土建图纸，提供机房内吊钩位置及荷载要求，预留孔洞位置及尺寸。

1.13、投标人应在机房内提供电梯设备监控系统的接入点，并配合楼宇整体监控系统的接入和调试工作。

二、新安装电梯需求一览表及技术规格

| 1、基本规格要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目号 | 1# | 备注 |  |
| 1.1 | 名称 | 无机房电梯 | 贯通门 1层A侧进，2-7层C侧出 |  |
| 1.2 | 数量（台） | 1 |  |  |
| 1.3 | 额定载重（公斤） | 800 |  |  |
| 1.4 | 提升速度（米/秒） | 1.75 |  |  |
| 1.5 | 提升高度（米） | 24 |  |  |
| 1.6 | 基站层 | 1层 |  |  |
| 1.7 | 层/站 | 7/7 |  |  |
| 1.8 | 服务楼层 | 1至7层 |  |  |
| 1.9 | 门洞预留宽X高（毫米） | 1000*2250 |  |  |
| 1.10 | 开门尺寸宽X高（毫米） | 800*2100 |  |  |
| 1.11 | 开门方式 | 中分门 |  |  |
| 1.12 | 机房位置 | 无 |  |  |
| 1.13 | 井道尺寸宽X深(毫米) | 2200*2100 |  |  |
| 1.14 | 井道结构 | 钢结构 | 中标人负责 |  |
| 1.15 | 底坑深度(毫米) | 1500 |  |  |
| 1.16 | 顶层净空高度(毫米) | 4200 |  |  |
| 1.17 | 轿厢净高 | 2400 |  |  |
| 2、整机及系统要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 驱动控制系统 | 交流变频变压（VVVF）调速驱动系统 |  |  |
| 2.2 | 传动方式 | 永磁同步无齿轮 |  |  |
| 2.3 | 控制方式 | 全电脑智能控制 |  |  |
| 2.4 | 平层精度(mm) | ±4 |  |  |
| 2.5 | 年故障次数(次/台) | ≯3 |  |  |
| 2.6 | 门机 | VVVF控制，开关门时间：≤ 4秒 |  |  |
| 3、钢结构井道要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 主立柱 | 200mm矩形管 |  |  |
| 3.2 | 横梁 | 150mm矩形管 |  |  |
| 3.3 | 观光玻璃 | 钢化夹胶玻璃 |  |  |
| 3.4 | 厅门门套 | 1层采用发纹不锈钢大门套 2-7层采用石材门套 |  |  |
| 3、主要配置要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 厅门装置 | 1、厅门、门套材质 ：1层采用发纹不锈钢及小门套；其它层采用喷漆钢板及小门套。 2、厅门呼梯：标准型客召唤器，不锈钢面板，微动按钮（带盲文、数字显示器和方向指示器）。 |  |  |
| 3.2 | 轿厢装置 | - 轿壁装潢：发纹不锈钢，一面配置不锈钢扶手； 2、轿顶装潢：日光照明 3、轿底材质：PVC塑胶地板 4、轿门材质：发纹不锈钢 5、照明设施：节能型日光照明天花标准轿顶 6、通风设施：低噪音专用电梯风扇 7、通讯设施：隐藏式对讲装置 8、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 9、轿内显示：上下方向显示，层楼数字显示 10、轿内呼梯：标准型客梯召唤器，不锈钢面板，微动按钮（数字显示器和方向指示器）； 11、开门方式：贯通门，1层A侧进，2-7层C侧出 12、轿厢地坎：铝合金 13、门保护：红外线感应式光幕保护 |  |  |
| 3.3 | 消防装置 | 电梯具备有紧急返回1（或基层）楼功能 |  |  |
| 3.4 | 其他配置 | 运行计数、报警电话、超载显示、应急照明、警铃、门光电保护、机房层楼显示、轿厢照明、风扇、厅外、轿内位置显示、超速保护，摄像电缆，盲文按钮。（必须有语音报站楼层） |  |  |
| 4、电梯主要功能 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能名称 | 功能介绍（要求） |  |  |
| 4.1 | 检修运行 | 电梯进入检修状态，系统取消自动运行以及自动门的操作。按上（下）行按钮可使电梯以检修速度点动向上（向下）运行。松开按钮电梯立即停止运行。 |  |  |
| 4.2 | 直接停靠运行 | 以距离为原则，自动运算生成从启动到停车的平滑曲线，没有爬行，直接停靠在平层位置。 |  |  |
| 4.3 | 最佳曲线自动生成 | 系统根据需要运行的距离，自动运算出最适合人机功能原理的曲线，没有个数的限制，而且不受短楼层的限制。 |  |  |
| 4.4 | 自救平层运行 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至最近平层区，然后开门。 |  |  |
| 4.5 | 司机操作运行 | 通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。电梯可由司机选择运行方向和其它功能（比如直驶功能），电梯的关门是在司机持续按关门按钮的条件下进行的。 |  |  |
| 4.6 | 消防返基站 | 接收到火警信号以后，电梯不再响应任何召唤和其他楼层的内选指令，以最快的方式运行到消防基站后，开门停梯。 |  |  |
| 4.7 | 自动返基站 | 当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，电梯自动返回基站等候乘客。 |  |  |
| 4.8 | 井道参数自学习 | 系统在首次运行前，需要对井道的参数进行自学习，包括每层的层高、强迫减速开关、限位开关的位置。 |  |  |
| 4.9 | 锁梯功能 | 自动运行状态下，锁梯开关动作后，消除所有召唤登记。然后返回锁梯基站，自动开门。此后停止电梯运行，关闭轿厢内照明与风扇。当锁梯开关被复位后电梯重新开始进入正常服务状态。 |  |  |
| 4.10 | 满载直驶 | 在自动无司机运行状态，当轿内满载时（一般为额定负载的80℅），电梯不响应经过的厅外召唤信号。但是，此时厅外召唤仍然可以登记，将会在下一次运行时服务(单梯) ，或是由其他梯服务(群控)。 |  |  |
| 4.11 | 照明、风扇节电功能 | 当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，则自动切断轿厢内照明、风扇等电源。 |  |  |
| 4.12 | 自动修正轿厢位置 | 电梯每次运行到端站位置，系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息，同时辅助特制的强迫减速度彻底消除冲顶和蹲底故障。 |  |  |
| 4.13 | 错误指令取消 | 乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。 |  |  |
| 4.14 | 反向自动消号 | 当电梯运行到终端层站或者运行方向变更时，将此前所登记的反向指令全部自动取消。 |  |  |
| 4.15 | 重复关门 | 电梯持续关门一定时间后，若门锁尚未闭合，则电梯自动开门，然后重复关门。 |  |  |
| 4.16 | 本层厅外开门 | 在无其它指令或外召的情况下，若轿厢停靠在某一层站，按下该层站外的召唤按钮后，轿厢门自动打开 |  |  |
| 4.17 | 关门按钮提前关门 | 电梯在自动运行模式下，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门，以提高效率 |  |  |
| 4.18 | 开门保持操作功能 | 按开门保持按钮，电梯延时关门，方便货物运输等需求。 |  |  |
| 4.19 | 防捣乱功能 | 系统自动判别轿厢内的乘客数量，并与轿内登记的指令比较，如果登记了过多的呼梯指令，则系统认为属于捣乱状态取消所有的轿厢指令，需要重新登记正确的呼梯指令。 |  |  |
| 4.20 | 轿厢到站钟 | 电梯按照乘客的要求到达目的楼层后，从轿顶板发出提示信号。 |  |  |
| 4.21 | 平层微调 | 通过参数的调整，可以对平层精度进行微调。 |  |  |
| 4.22 | 换站停靠 | 如果电梯在持续开门超过开门时间后，开门限位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动登记下一个层站运行。 |  |  |
| 4.23 | 故障历史记录 | 系统具有记录，包括故障产生的时间与楼层等信息。 |  |  |
| 4.24 | 超载保护 | 当电梯内载重超过额定载重时电梯报警，停止运行。 |  |  |
| 4.25 | 门光幕保护 | 当关门过程中，门的中间有东西阻挡时，光幕保护动作，电梯转为开门。但光幕保护在消防操作时不起作用。 |  |  |
| 4.26 | 门区外不能开门的保护 | 系统在非门区状态，禁止自动开门。 |  |  |
| 4.27 | 逆向运行保护 | 系统对旋转编码器的反馈信号方向进行识别，在运行中判断电动机的实际运行方向，一旦为逆向运行则报警提示。 |  |  |
| 4.28 | 防打滑保护 | 在非检修状态，电梯运行过程中，如果连续运行超过45秒后，而且没有平层开关动作过，系统就认为检测到钢丝绳打滑故障，所以就停止轿厢一切运行。 |  |  |
| 4.29 | 接触器触点检测保护 | 电梯在运行或者停止状态下，检测到接触器的吸合状态异常时，系统自动保护。 |  |  |
| 4.30 | 电机过电流保护 | 检测到电机的电流大于最大允许值时，系统自动保护。 |  |  |
| 4.31 | 电源过电压保护 | 检测到电源电压大于最大允许值时，系统自动保护。 |  |  |
| 4.32 | 电机过载保护 | 检测到电机过载，系统自动保护。 |  |  |
| 4.33 | 编码器故障保护 | 全系统只使用一个高速编码器来进行闭环矢量控制，如果该编码器发生故障，系统自动停机，杜绝因无法得知编码器故障引起的冲顶蹲底的故障。 |  |  |
| 4.34 | 门开关故障保护 | 当检测到电梯开关门超过设定次数以后仍未有效关门，系统停止开关门并输出故障。 |  |  |
| 4.35 | 限位开关保护 | 上（下）限位开关动作后电梯禁止向上（下）运行，但是可以向反方向运行。 |  |  |
| 4.36 | 超速保护 | 保证轿厢运行时的速度在安全控制范围内，以保证乘客和货物的安全。 |  |  |
| 4.37 | 平层开关故障保护 | 电梯在自动运行模式下，识别平层信号的粘连与丢失情况。 |  |  |
| 4.38 | 五方通话 | 通过对讲机，可实现轿内人员，电梯机房人员，轿顶人员，底坑人员与值班人员互相通话。 |  |  |
| 4.39 | 单控 | 在自动状态或司机状态，电梯在运行过程中，在响应轿内指令信号的同时，自动响应厅外上下召唤按钮信号，任何服务层的乘客，都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。 |  |  |
| 4.41 | 语音报站 | 电梯运行过程中自动向乘客播报运行方向及即将到达的层站等信息 |  |  |

三、质量要求：

1、电梯控制主板要求：微电脑控制，原厂原品牌产品；

2、电梯门机控制系统要求：VVVF永磁同步变频门机系统；

3、电梯曳引机要求：必须采用永磁同步无齿轮曳引机，原厂原品牌产品；

4、电梯主变频器：原厂原品牌产品；

5、光幕：知名品牌。

6、载荷类型：轿厢集中载荷不小于80%的额定载荷。

7、电梯应适用于指定的下述工作环境和条件：

（1）机房温度：5℃——40℃；

（2）相对湿度：≤85%；

（3）消防要求：应具备消防应急返回功能；

（4）电源：动力电源：交流三相五线380V±7%，50Hz；照明电源：交流单相220V±7%，50Hz。

（5）照明电源—AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

## 四、标准

（1）国家标准

本次招标的电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

a、GB10060-1993《电梯安装验收规范》；

b、GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》；

c、GB/T10058-2009《电梯技术条件》；

d、GB/T10059-2009《电梯试验方法》；

e、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

f、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

g、《特种设备安全监察条例》。

为满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的最新要求，投标电梯应配置轿厢上行超速保护装置（GB7588第9.10条）。

（2）安全设施要求

a、限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

b、安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

c、缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的要求。

（3）电气安全要求：电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的有关条款规定。

（4）电梯可靠性要求：可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》的要求。

（5）电梯其它要求：电梯其它要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。

## 五、其他

1、投标人须提供本次投标电梯产品以及轿箱的彩色装饰样本（复印件无效），内容须包括电梯产品技术资料。

2、不存在被有关行政部门暂停投标资格期限未满或列入特检局黑名单的情形。

3、在合同生效后10日内，中选人向招标人提供合同设备安装布置图(包括井道平面、机房预留孔洞图、井道立剖面图) 、电梯钢结构施工图一式三份供采购人确认。招标文件中电梯井道尺寸为参考数据，具体以实际测量数据为准，投标人必须承诺电梯井道能满足电梯的使用要求，并承担由此发生的一切费用。

第三篇   项目商务要求

一、项目时限及地点

1、项目时限：合同签订后80天内完成。

2、项目地点： 重庆市江津区民政局。

二、验收方式：由采购人按照国家相关规定组织验收。

三、项目付款：电梯安装调试完成，取得《电梯安全检验合格证》验收合格后15日内支付至合同价款的95%，余款5%作为质保金，两年后10个工作日内无息付清余款。

四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期3年。

2.供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺函。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询。供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应。用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用产品，使用户能够正常使用。

（3）技术升级。在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求。供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，应于2小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件。供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

五、其它

- 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和所有费用（包括采购人被动应诉、处理所产生的律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）。

- 供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，以使采购人使用人员能够正常操作。

- 投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

六、相关要求：

（一）各投标单位投标时注明所报商品的品牌、型号、配置及详细指标、分项报价。

（二）本工程为交钥匙工程，投标人负责送货、安装、调试、培训等所有工作。

（三）招标单位可以根据自身实际情况，对招标的设备数量、规格型号增减或调整。以分项报价为结算依据。

七、其他未尽事宜由供需双方在合同中约定。

第四篇    评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法：

（一）、评标方法

本项目评标采用最低评标价法评审。

（二）、评标程序

评标工作由江津区交易中心负责组织，具体评标事务由江津区交易中心依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照代替以上三证），以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书和开户许可证。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 可用诚信申明和企业基本情况表代替 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录声明。 |
| 2 | 投标人必须符合的特定资格条件（要求） |  | 特定资格条件证明材料复印件。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按招标文件规定的时间、方式从基本账户提交足额投标保证金 |

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按招标文件规定的时间、方式从基本账户提交足额投标保证金。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 技术参数 | 满足招标文件提出的技术和功能、质量要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人名单。按有效投标价格由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

二、评标标准和细则

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出总价最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定的时间、方式从基本账户提交足额投标保证金的。

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（三）投标人超出营业范围投标的。

（四）未响应资格性检查和符合性检查要求的。

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（六）投标报价超出招标文件规定的投标限价的。

（七）投标有效期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（八）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（九）投标文件正副本不一致的。

（十）其他不符合招标文件要求的。

（十一）招标文件中规定的其他无效标情形。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇   投标人须知

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、投标人

1.合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

三、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

1.招标文件由投标邀请书；采购项目内容及要求；投标人须知；商务要求；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标文件格式六部分组成。

2.江津区交易中心对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3.投标人对招标文件如有异议，应在递交质疑截止时间前以书面形式告知江津区交易中心；江津区交易中心对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4.投标人对招标文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可招标文件所有要求。逾期提出异议的，江津区交易中心不予受理。

四、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件的组成装订制作及密封

投标文件由商务文件、经济文件、技术文件和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

本项目商务文件、经济文件、技术文件分别装订成册，封面按规定格式制作。

1．装订

（1）商务文件的装订和制作要求

装订成1册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。逐页加盖公章。

（2）经济文件的装订要求

装订成1册，封页加盖公章，本项目经济文件应严格按照第六篇“投标文件格式”打印填写。逐页加盖公章。

（3）技术文件的装订要求

装订成1册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。逐页加盖公章。

2、密封

商务文件、经济文件、技术文件分别密封，同时在密封袋的封面上注明项目名称、文件所属部分、投标人名称地址、“不准提前启封”字样，封口处密封并加盖投标人公章或授权代表签字。

3、如果未按上述规定进行装订制作和密封的，投标文件无效。

（二）联合投标

本项目不接受联合投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（四）投标保证金

1.投标人应按招标文件第一篇规定向江津区交易中心交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标文件有效期过后30天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.江津区交易中心在《中标通知书》发出后五个工作日内，无息退还供应商的投标保证金。保证金不退还现金，只能转帐退还投标单位帐户，不能转委托退还其它单位或个人。

6.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由区交易中心上交国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（五）投标文件的份数和格式

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致。

2.投标文件中，应当按招标文件要求签字或盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5．除经济文件格式和封页格式外，本项目提供的其余“投标文件格式”仅供参考，投标人应根据实际情况制作投标文件

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“各分包分项报价明细表”的格式打印报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

五、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）江津区交易中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前进行公示，特殊情况除外。

（三）开标由江津区交易中心主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由区交易中心工作人员当众拆封，宣读商务和技术文件正本中的投标人名称，并核对法人或法人授权代表的身份。

（五）经评审后，符合项目要求的投标人达到三家及以上，方开启相应的投标文件经济部分，宣读“开标一览表”中的投标报价。

（六）开标过程由江津区交易中心工作人员负责记录，并存档备查。

六、评标

见第四篇“评标”内容。

七、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1.江津区交易中心在评标结束后5个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.中标结果应当在重庆市政府采购网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、采购代理机构名称和电话。

4.中标供应商变更

（1）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二中标顺序人的报价与第一中标人报价差额在5%（5%含）以内，可顺延为中标人，以此类推到第三中标人。否则，将重新组织采购。

（2）中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人及江津区交易中心应将情况报财政部门，财政部门将根据18号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

八、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，江津区交易中心以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

九、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告公示期内，以书面形式向江津区交易中心提出质疑。

（二）江津区交易中心在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）投标人对江津区交易中心的答复不满意或者江津区交易中心未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

（四）财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同；无故不签订合同的为自动放弃中标。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

十一、履约保证金

中标供应商应当在签订合同时，向采购人交纳中标价10%的履约保证金。中标供应商履约完毕交付使用后，采购人应在5个工作日内无息退还其履约保证金。

第六篇  投标文件格式

- 经济文件

- 商务文件

- 技术文件

江津区　　　　　　　　（项目名称）政府采购

正本／副本

投  标  文  件

（经济文件）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　     （签字）

年  月  日

（一）开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 完工期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注：开标一览表内容必须打印。 |  |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按分包填列，每一分包单独一张开标一览表；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

3、该表可扩展为其他分包。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展。

江津区　　　　　　　　（项目名称）政府采购

- 正本／副本

投  标  文  件

（商务文件）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字）

年  月  日

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

2、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

4、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。

5、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

6、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

7、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

8、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳投标保证金

（投标人公章）

年    月   日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（四）营业执照副本复印件

（五）税务登记证副本复印件

（六）组织机构代码证复印件

（七）诚信申明模板

致重庆市江津区公共资源交易中心：

（投标人名称）郑重声明，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，依法缴纳税收和社会保障金，我方参加                项目 （津采招H﹝2017﹞  号）采购项目活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对此声明的真实性负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

年   月   日

（八）投标人基本情况介绍

- 1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于中小企业 |  |  |

- 注：以上内容按原国家经济贸易委员会等4部委《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》的规定（国经贸中小企[2003]143号）填列，以企业上一年度末数据为准。

（九）特定资格条件证明材料

（十）业绩证明材料

（十一）售后服务承诺（格式自定）

（十二）产品属于国家自主创新、节能、环保等方面的资质证书或文件复印件

（十三）招标文件要求提供的其他证明材料（格式自定）

（十四）投标货物与招标货物商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 分包号 | - 货物名称 | - 招标货物商务要求 | - 投标货物商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

（十五）投标保证金缴费凭证及退还申请（此页请装订在商务文件最后一页）

此处粘贴投标保证金缴费凭证复印件

江津区　　　　　　　　（项目名称）政府采购

正本／副本

投  标  文  件

（技术文件）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　     （签字）

## 年  月  日

（一）投标货物技术性能、技术指标响应情况

（格式自定）

（二）投标货物与招标货物技术规格差异表

- 采购项目名称：

| - 分包号 | - 货物名称 | - 招标货物主要参数 | - 投标货物主要参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。